.

重汽（济南）车桥有限公司

智能安全监控试点项目

招

标

文

件

重汽（济南）车桥有限公司

2026年1月

第一章、招标文件商务要求

重汽（济南）车桥有限公司将对智能安全监控试点项目公开招标，现邀请合格的投标单位前来投标。

## 一、招标项目名称

重汽（济南）车桥有限公司智能安全监控试点项目。

## 二、项目内容及需求

重汽（济南）车桥有限公司位于济南市高新技术产业开发区，厂区占地面积82万平方米。现对于公司各加工部共11处区域加装智能安全监控摄像头共计30个，详见《智能安全监控项目试点位置》。项目内容及需求如下：

1、本项目旨在通过智能化监控与联动控制，提升特定危险区域的安全管理水平。系统须满足7×24小时连续稳定运行，具备高可靠性、易维护性和经济性，户外部分应符合防水防晒耐久性要求，所有设备及数据需接入公司消防中控室统一监管。

2、招标范围包括但不限于以下内容：

系统方案设计、设备供货、安装调试、系统集成、试运行、培训及售后服务。提供完整的监控系统，包括前端采集设备、网络传输、存储、管理平台及联动控制模块。能够实现与现场自动线控制系统联动，并对接公司消防中控室系统的信号。提供相关技术文档、图纸及培训。

3、实现功能要求：

（1）对未按指定人行通道行走的人员，系统应实时识别并触发现场语音警示，同步进行违章行为抓拍，记录时间、位置并上传至管理后台。

（2）当人员违规进入自动线作业区域时，系统应立即输出停机信号，联动自动线机器人停止运行，同时启动现场语音提醒，同步进行违章行为抓拍，记录时间、位置并上传至管理后台。

（3）管理后台数据接入公司消防中控室统一管理，监控巡检及报警画面能够在安全环保部办公室同步显示。

智能安全监控项目试点位置

| 序号 | 部门 | 项目类型 | 位置 | 预计安装监控数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主减速器部 | 人车规范行走 | 主减速器厂房物流中通道 | 7 |  |
| 2 | 桥壳加工一部 | 人车规范行走 | 桥壳加工车间中东门区域 | 2 |  |
| 3 | 前桥部 | 人车规范行走 | 前桥厂房中通道 | 2 |  |
| 4 | 零部件加工部 | 人车规范行走 | 零部件厂房7号门南北通道、西通道 | 3 |  |
| 5 | 桥壳加工二部 | 人车规范行走 | 加工智造车间南侧通道 | 2 |  |
| 6 | 驱动桥部 | 人车规范行走 | 驱动桥装配车间中通道 | 4 |  |
| 7 | 驱动桥部 | 人车规范行走 | 驱动桥底板装配线拐角区域 | 2 |  |
| 8 | 齿轮加工部 | 自动线监控联锁 | 齿轮加工车间热后B线投料口 | 2 |  |
| 9 | 桥壳加工一部 | 自动线监控联锁 | 冲焊车间冲焊四班组自动线上料口 | 2 |  |
| 10 | 零部件加工部 | 自动线监控联锁 | 前轮毂自动线投料区 | 2 |  |
| 11 | 桥壳加工二部 | 自动线监控联锁 | 冲焊智造车间轴头投料区 | 2 |  |
| 12 | 合计 |  |  | 30 |  |

产品需求清单

| 序号 | 名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 规划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警戒型高清监控摄像头 | 技术规格400万变焦筒型网络摄像机最高分辨率可达268×1520@25 fps,在该分辨率下可输出实时图像支持Smart侦测:场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m,白光最远可达30m 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置编码复本度设置 | 台 | 30 |  |
| 2 | AI融合巡检超脑 存算一体 | 视频参数。解码能力5路800W或10路400W或20路1080P或40路720P视频输出2路HDMI，1路VGA同步回放最大16路视频解码格式H.264;H.265;H.264+和H.265+;MPEG4;SVAC;MJPEG阵列类型RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD、支持全局热备（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）网络输入带宽IN/OUT：512Mbps/512Mbps,IN/OUT：400Mbps/400Mbps录像分辨率12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF视频接入路数128 | 台 | 1 |  |
| 3 | 60英寸显示器 | 刷新率60 Hz运行环境存储湿度10%~90% RH(无冷凝)工作湿度10%~80% RH(无冷凝)工作温度0 ℃~40 ℃存储温度-20 ℃~60 ℃ | 台 | 1 |  |
| 4 | 硬盘 | 12T | 块 | 16 |  |
| 5 | 交换机 | 千兆 | 台 | 8 |  |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽（过检测) | 箱 | 10 |  |
| 7 | 电源线 | 2*1.0（过检测) | 卷 | 15 |  |
| 8 | 控制线 | 2*0.75（过检测） | 卷 | 8 |  |
| 9 | JDG管 | 国标20# | 米 | 7000 |  |
| 10 | 光缆 | （24芯过检测） | 米 | 8000 |  |
| 11 | 辅材 | 水晶头，胶带，终端盒等 | 宗 | 1 |  |
| 12 | 施工费 | 监控设备安装，施工布线（挖沟布管1500米） | 宗 | 1 |  |

## 三、投标单位资格要求

1、参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年），具有有效的营业执照，且注册资金300万元及以上；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好；

3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

5、投标单位应具备并提供近三年相同或类似项目规模项目业绩；

6、投标单位三年内无违法及重大违规记录；

7、投标单位在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中无与本项目相关的行政处罚及失信记录等信息，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

8、未被中国重型汽车集团有限公司列入黑名单；

9、供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

10、如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与本单位所有安全类项目投标资格；

11、相关法律法规对合格投标单位的其他要求。

## 四、议程安排

1、发标时间：2026年1月26日

发标方式：

（1）重汽e采通：

http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login，

联 系 人：阎鹏

座机电话：0531-58068504

联系电话：15735645123

2、现场勘查时间：2026年1月27日

3、答疑时间：2026年1月28日-29日

答疑方式：书面及邮件（电话不受理）

联 系 人：阎鹏

邮    箱：15735645123@163.com

- 注册重汽e采通账号进行项目应标，注册账号网址为：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login（已注册过重汽e采通账号的，可以通过原注册账号进行登陆应标）。

- 截止应标时间：2026年2月1日17时00分之前，在重汽e采通网站内，找到本项目进行“应标”操作，规定时间未进行“应标”操作将无法参标。

“应标”所上传资料：

- 企业资质：营业执照、承包资质等；

- 企业简介：PDF版企业简介；

- 企业业绩：扫面版相关业绩合同；

- 其他：投标报名表（附件四 ）

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

- “应标”后，招标方进行资料审核，如“应标”资质不符合要求，“淘汰”；如“应标”资料不完整，“驳回”，补充资料，被“驳回”的单位，应在“应标”时间截止前补充完资料上传，否则视为“淘汰”；如资料无问题，视为“应标”成功，开放“投标”环节。

备注：“淘汰”、“驳回”不予做任何解释。

- “投标”截止时间：2026年2月3日17时00分之前，在重汽e采通网站内，招标单位对投标单位进行资质初审，合格单位开放“投标”，不合格单位资料退回（不予做任何解释），投标单位进行“投标”操作，规定时间未进行“投标”操作将无法参标。

- “投标”时，请将技术标部分（1）和商务标部分（2）以PDF的形式上传，并加盖公章。

（1）技术标部分上传内容：公司简介；营业执照副本复印件；投标函(附件一)；法人代表授权书原件（附件二）；投标认为需提供的其他资质证明；投标单位实施方案介绍；投标单位资质介绍；投标单位类似项目案例介绍；投标单位需提供近三年审计报告；投标单位三年内无违法及重大违规记录证明；

（2）商务标部分内容：报价单（附件三、附件六）；

（3）其他内容：投标保证金银行回执单。

（4）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

（5）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图）；

（6）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务）。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

- 开标时间：

（1）技术标开标时间：2026年2月4日9时00分(具体开标以实际电话通知为准，请留好联系方式)

开标地点：山东省济南市历城区世纪大道757号重汽（济南）车桥有限公司会议室（暂定）

（2）商务标开标时间：以电话通知为准（暂定）

注：开标时，参标人员及单位自带能够上网的笔记本电脑，请提前尝试好笔记本电脑完好运行，商务标报价采取网上标价的形式，在有效时间内未进行报价，视为弃权。

## 五、投标保证金

1、投标人向招标人财务部门缴纳5000元（人民币），作为投标人本次投标的保证金，做好备注信息，需从投标人基本账户转出。

2、接收单位：重汽（济南）车桥有限公司。

3、转账信息：

开户银行：浙商银行济南分行（浙商银行）

户名：重汽（济南）车桥有限公司

账号：4510000010120100527995

纳税人识别号：91370100780623443J

4、说明：

（1）截止开标前 3 天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来参标的；

（2）供应商应标交招标保证金后，无正当理由放弃投标的；

（3）自中标（成交）通知书发出之日起 30 日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的,在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的；

（4）投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

出现以上情况，投标保证金不予返还，该投标人3年不得参与安全系统招投标项目。

供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

不存在以上违规情况的投标人，招标人在确定中标人后45个工作日内按投标人所提供的投标保证金退付表（附件五）退还投标保证金（本金，不计息）。

## 六、评标原则及评标标准

1、评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，同时依据以下评分标准，采用综合评定法，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商（原则上按照评标合理最低价选择中标单位，对未中标单位不做任何解释）。

2、开标程序

(1)开标前项目实施单位核验投标单位及人员资质、证件。

(2)先开技术标，由专家组从重汽e采通内查看相关技术资质文件。由评标专家组对所有投标方进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方。

(3)商务标根据时间安排进行开标，原则上开标后，不少于三次报价，专家组形成意见汇总，按照评标合理最低价最终确定中标单位，对未中标单位不做任何解释。技术标评分不带入商务标。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

注：参加技术标时，将技术评分标准内的（1）至（11）项内容按照顺序注订成册，一正本，三副本，进行档案密封，便于技术专家打分使用。

七、报价及有效期

## 1、本项目报价币种为人民币，且为不含税金额、税率及价税合计金额。

## 2、本项目报价是指完成全部工作所需的费用。

## 3、本项目采取不低于三次报价，按照评标合理最低价最终确定推荐中标单位。投标报价应包括完成本项目全部工作内容及相关后续工作内容的含税投标报价，并对主要报价构成列报价清单。

4、本项目报价有效期为规定的递交报价截止日期后的30个工作日，如报价有效期不足规定的30个工作日，其报价将被视为无效报价。

5、在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，经相关机构核准，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长报价有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复。同意延长报价有效期的投标单位不允许修改其报价文件。

## 八、法律责任

出现下列情形时，视为中标方不遵守甲方关于招标的要求，造成经济损失的，需予以赔偿。

1、投标单位收到中标通知后，拒绝签署合同及执行。

2、投标单位施工期间中途撤场，依据造成的经济损失，予以赔偿。

3、投标单位施工人员不遵守甲方现场相关管理制度，甲方有权按制度要求进行考核，给甲方名誉造成损失的，依据相应情况予以赔偿。

九、招标文件的澄清

投标单位要求对招标资料进行澄清时，均应以书面形式通知招标单位。招标单位对其招标资料的澄清要求将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式予以答复；必要时，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标资料的投标单位。

## 十、投标资料的签署及规定

1、投标单位应填写全称，同时加盖公司印章。

2、投标资料必须由法人代表或授权代表签署。

3、投标资料不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

4、投标资料因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

十一、投标时限及投标截止时间

1、投标单位按招标文件规定的时间向招标网站（重汽e采通）上传投标资料。

2、投标资料必须在投标截止时间前上传至规定网址。

3、招标单位推迟投标截止时间时，应以书面的形式通知所有投标单位，在这种情况下，招标单位及投标单位的权利和义务将受到新的截止期约束。

4、在投标截止时间以后规定网址投标关闭，招标单位拒绝接受其他形式的投标。

## 十二、投标资料的修改和撤回

1、上传投标资料以后，未到投标截止时间，投标单位可以自动编辑修改、撤回，到达截止时间后，将无法进行修改、撤回。

2、开标后，无论中标与否，投标资料将在规定网站留档，不予修改、撤回，请投标单位自留底稿。

## 十三、终止招标

## 出现下列情形之一，招标单位有权否决所有投标人的投标，并终止招标：

## （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

## （2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

## （3）因重大变故，采购任务取消的。

## （4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标单位不足三家的。

## （5）招标单位认为其他应终止招标的情形。

## 十四、废标

投标单位有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标单位将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标单位给招标单位造成损失的，招标单位有索赔的权利，投标单位应予以赔偿。

1、投标人及单位提供的有关资格、资质证明文件不符合本招标书要求、不合格、不真实或提供虚假投标材料。

2、投标人及单位在报价有效期内撤回投标。

3、在整个评标过程中，投标人及单位有企图影响评标结果公正性的任何活动。

4、投标人及单位以任何方式诋毁其他投标人。

5、投标人及单位串通投标。

6、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

7、中标人及单位不按规定签订合同。

8、投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

9、投标人及单位被举报、检举，并经招标方查实无误的。

10、无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

11、法律、法规规定的其他情况。

## 十五、定标

招标单位对投标单位的实力、信誉、报价及施工方案科学性、资质情况等综合因素进行评定，在投标单位所投标书完全符合招标资料的情况下，综合投标单位的资信、管理方案、项目实施经验及报价等各项因素确定。

## 十六、中标通知

1、在投标有效期内，招标单位以重汽e采通网站通知所选定的中标单位。通知也可以是邮件、传真的形式，但需要随后以书面确认。

2、中标单位按规定与招标方签订合同。招标方对未中标的投标单位，不作未中标的原因解释。

## 十七、签订合同及付款

1、中标单位应按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

2、付款方式：

以半年期承兑汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）方式支付，项目验收完成后支付项目款90%，质保期两年，质保期结束后45日内付清剩余款项。

3、合同以双方最终签署的版本为准。

## 十八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标方，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标方对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 附件一

投标函

重汽（济南）车桥有限公司：

1．我单位已仔细研究了智能安全监控试点项目招标文件的全部内容，愿意参加本次投标活动，工期          日历天，响应招标文件所有内容要求，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我单位方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我单位中标：

（1）我单位承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵单位签订合同。

（2）我单位承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我单位承诺在合同约定的期限内按照法律法规要求、保质保量完成项目任务。

4．我单位在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

年        月        日

## 附件二

法人代表授权书

:

本授权委托书声明：我          系                     的法定代表人，现授权      （单位名称）     的    （姓名、职务）      为我单位授权代表，以本单位的名义参加贵方组织的项目招标的投标活动。授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

投标人名称（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）

授权代理人：（签字）

日期：    年    月     日

## 附件三：报价单

| 项目名称 |  | 智能安全监控试点项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 总价 |
|  |  |  |  | （不含税） | （不含税） | （含税） |
| 14 | 共计 |  |  |  |  |  |
| 注释：1、报价含13%增值税发票。 2、本次招标实行固定总价承包的报价方式，投标人报价时应考虑合同执行过程中的所有因素及风险。 |  |  |  |  |  |  |

附件四

投标报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以邮件形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联 系 人：阎鹏

联系电话：58068504

邮    箱：15735645123@163.com

## 附件五

项目名称：智能安全监控试点项目

日期：  年   月   日

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

户名：

账号：

联行号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

## 附表六

投标报价汇总表

投标单位(章)：                                                     项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 2年 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |

- 招标文件技术要求

## 一、项目背景

重汽（济南）车桥有限公司位于济南市高新技术产业开发区，厂区占地面积82万平方米。现对于公司各加工部共11处区域加装智能安全监控摄像头共计30个，详见《智能安全监控项目试点位置》。

## 二、投标单位要求

1、投标单位必须独立参加投标，不得以任何形式授权他人或组织联合体形式参加投标。投标单位中标后，不得以任何形式进行转包和分包。

2、投标单位需根据此项目系统工作量及专业性，出具科学性、合理性的施工方案。

3、投标单位需依据项目背景及施工内容，详细阐述设备可实现功能及效果。

## 三、招标范围、项目内容及工作要求

1、本项目旨在通过智能化监控与联动控制，提升特定危险区域的安全管理水平。系统须满足7×24小时连续稳定运行，具备高可靠性、易维护性和经济性，户外部分应符合防水防晒耐久性要求，所有设备及数据需接入公司消防中控室统一监管。

2、招标范围包括但不限于以下内容：

系统方案设计、设备供货、安装调试、系统集成、试运行、培训及售后服务。提供完整的监控系统，包括前端采集设备、网络传输、存储、管理平台及联动控制模块。能够实现与现场自动线控制系统联动，并对接公司消防中控室系统的信号。提供相关技术文档、图纸及培训。

3、实现功能要求：

（1）对未按指定人行通道行走的人员，系统应实时识别并触发现场语音警示，同步进行违章行为抓拍，记录时间、位置并上传至管理后台。

（2）当人员违规进入自动线作业区域时，系统应立即输出停机信号，联动自动线机器人停止运行，同时启动现场语音提醒，同步进行违章行为抓拍，记录时间、位置并上传至管理后台。

（3）管理后台数据接入公司消防中控室统一管理，监控巡检及报警画面能够在安全环保部办公室同步显示。

4、设备性能要求

支持24小时不间断运行，抓拍图片清晰可辨，支持夜间及低照度环境。语音提醒声压级适宜，内容可定制，支持重复播放与远程触发。户外线缆、设备箱等应满足IP65及以上防护等级，具备抗紫外线、耐腐蚀能力。所有设备应适应厂内电磁环境、温湿度变化及粉尘条件。提供标准通信接口（如OPC UA、Modbus TCP等），将设备状态、报警信号、抓拍图像等信息实时上传至公司消防中控室。支持与现有平台或管理系统的数据对接，系统存储容量须保障所有监控视频、违章抓拍图片在本地保存时间不低于90天，关键事件录像可单独设置延长存储周期。设备功耗低，运行成本可控，主要设备质保期不低于2年。

5、验收及售后服务要求

（1）项目验收前需完成全部功能测试、联动测试及连续15天试运行。

（2）交付资料应需提供设备清单、操作手册、维护指南及培训记录，所有监控走线线路图（可编辑源文件）电子版三份（独立拷贝），纸质版三份。

（3）提供现场培训，确保运维人员能独立操作、配置及日常维护。

（4）故障响应时间不超过2小时，现场支持不超过4小时（根据具体情况协商）。

（5）提供不少于2年的质保期，质保期内免费提供软件升级与故障维修服务。

智能安全监控项目试点位置

| 序号 | 部门 | 项目类型 | 位置 | 预计安装监控数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主减速器部 | 人车规范行走 | 主减速器厂房物流中通道 | 7 |  |
| 2 | 桥壳加工一部 | 人车规范行走 | 桥壳加工车间中东门区域 | 2 |  |
| 3 | 前桥部 | 人车规范行走 | 前桥厂房中通道 | 2 |  |
| 4 | 零部件加工部 | 人车规范行走 | 零部件厂房7号门南北通道、西通道 | 3 |  |
| 5 | 桥壳加工二部 | 人车规范行走 | 加工智造车间南侧通道 | 2 |  |
| 6 | 驱动桥部 | 人车规范行走 | 驱动桥装配车间中通道 | 4 |  |
| 7 | 驱动桥部 | 人车规范行走 | 驱动桥底板装配线拐角区域 | 2 |  |
| 8 | 齿轮加工部 | 自动线监控联锁 | 齿轮加工车间热后B线投料口 | 2 |  |
| 9 | 桥壳加工一部 | 自动线监控联锁 | 冲焊车间冲焊四班组自动线上料口 | 2 |  |
| 10 | 零部件加工部 | 自动线监控联锁 | 前轮毂自动线投料区 | 2 |  |
| 11 | 桥壳加工二部 | 自动线监控联锁 | 冲焊智造车间轴头投料区 | 2 |  |
| 12 | 合计 |  |  | 30 |  |

产品需求清单

| 序号 | 名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 规划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警戒型高清监控摄像头 | 技术规格400万变焦筒型网络摄像机最高分辨率可达268×1520@25 fps,在该分辨率下可输出实时图像支持Smart侦测:场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m,白光最远可达30m 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置编码复本度设置 | 台 | 30 |  |
| 2 | AI融合巡检超脑 存算一体 | 视频参数。解码能力5路800W或10路400W或20路1080P或40路720P视频输出2路HDMI，1路VGA同步回放最大16路视频解码格式H.264;H.265;H.264+和H.265+;MPEG4;SVAC;MJPEG阵列类型RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD、支持全局热备（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）网络输入带宽IN/OUT：512Mbps/512Mbps,IN/OUT：400Mbps/400Mbps录像分辨率12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF视频接入路数128 | 台 | 1 |  |
| 3 | 60英寸显示器 | 刷新率60 Hz运行环境存储湿度10%~90% RH(无冷凝)工作湿度10%~80% RH(无冷凝)工作温度0 ℃~40 ℃存储温度-20 ℃~60 ℃ | 台 | 1 |  |
| 4 | 硬盘 | 12T | 块 | 16 |  |
| 5 | 交换机 | 千兆 | 台 | 8 |  |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽（过检测) | 箱 | 15 |  |
| 7 | 电源线 | 2*1.0（过检测) | 卷 | 15 |  |
| 8 | 控制线 | 2*0.75（过检测） | 卷 | 8 |  |
| 9 | JDG管 | 国标20# | 米 | 7000 |  |
| 10 | 光缆 | （24芯过检测） | 米 | 8000 |  |
| 11 | 辅材 | 水晶头，胶带，终端盒 | 宗 | 1 |  |
| 12 | 施工费 | 监控设备安装，施工布线（挖沟布管1500米） | 宗 | 1 |  |