中国重汽集团卡车公司车身二部VOCs废气处理设备风道维修项目招标公告

- 采取公开招标  招标编号：CGZX2025080197

- 招标内容：

卡车公司车身二部涂装现场分部、外饰件现场分部两台VOCs废气处理设备现部分外保温层损坏，废气排放风道腐蚀破损严重，风箱及管道废气泄露，造成环境污染，为保障安全使用，进行更换维修。

- 此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。

3、投标方资格要求及维修要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

3.1资质要求

 注册资本不少300万元（人民币）或等额外币；

 投标方有相关设备销售、安装、维修工作经历和成功的类似工程案例；

 在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

 施工方在施工现场必须配备足够满足本项目需要的具有一定实践经验的工程技术人员；

 施工队伍中主要作业人员必须具有劳动局颁发的相关执业证书或取得相应的从业资格证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施；

  投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

  公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单.与本招标业务相关的行政处罚记录及失信记录等信息。

3.2技术要求（具体内容看标书要求）：

- ①涂装、外饰件两台VOCs废气处理设备，需更换的部分风道，风道规格尺寸按1:1复制更换，风道板材需：镀锌板和304、201不锈钢板，板材厚度2mm,不锈钢风道和外饰南线风道需在风道内增加加强筋。

- ②需维修的风道要用不锈钢板料制作200mm*200mm拐角，长度与每节风道的长度相同，料厚2mm，贴补风道损坏处，维修后需打胶密封。

- ③风道保温材料需是阻燃岩棉和硅酸铝，厚度和风道原保温材料厚度相同，保温材料防护板用厚度0.7mm的铝制板材和原板材相同。

- ④涂装VOCs设备开裂变形的主体风道需进行加固，风道内外加角铁支撑，开裂的风道壁板需铁板加固，打胶密封。

- ⑤VOCs设备主体风道更换后需恢复安装热电偶，保证数据采集、传输功能正常。

- ⑥更换的收集、排放风道，及维修的设备主体风箱要进行密封处理，不能有泄漏废气的情况，穿透厂房顶的部位需做好防水处理。

- ⑦施工时需拆除更换的风道内部需清理干净，不能有残存的漆渣或油污，施工区域周边不能有可燃物。

⑧材料参考名细：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 型材 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管弯头更换 | 90弯头（2300x2300x2） | 304不锈钢 | 1 | 个 |
| 2 | 风管弯头更换 | 1250x1250 | 304不锈钢 | 1 | 个 |
| 3 | 风管直管更换 | 1250x1250x1250x2 | 304不锈钢一个带检修口 | 2 | 个 |
| 4 | 密封垫 | 1250x1250x1250x5 | 石棉板厚度3mm | 8 | 个 |
| 5 | 风管维修 | 60方管 | 内外部60x60镀锌方管 | 200 | 米 |
| 6 |  | 弯角200x200x2 | 304不锈钢 | 30 | 米 |
| 7 | 螺栓 | M10-30 | 304不锈钢 | 300 | 套 |
| 8 | 角铁 | 40x40x2 | 304不锈钢 | 35 | 米 |
| 9 | RTO出口变径 | 2500x2500x1700x3 | 外饰件VOC，304不锈钢 | 2 | 个 |
| 10 | RTO至烟囱风管弯头 | 1500x1500x45度 | 外饰件VOC，保温 | 1 | 项 |
| 11 | RTO至烟囱直接 | 1500x1500x1000 | 外饰件VOC主风管.304材质 | 1 | 节 |
| 12 | 脱附风机异形四通 | DN1300 | 含弯头，304材质 | 1 | 节 |
| 13 | 硅酸铝保温及不锈钢防护 | 厚度100 | 外饰件VOC出风口，304材质 | 1 | 项 |
| 14 | 镀锌烟囱 | 1000x1000x1.5 | 外饰件VOC三通，304材质 | 13 | 节 |
| 15 | 镀锌风道 | 1200x2000x1.5 | 304材质 | 4 | 节 |

以上为参考名细，各投标厂家需到现场具体核实，根据实际内容填报开标一览表

- ⑨施工方根据以上施工内容，在投标书提供施工方案。（方案含工期、质保期、应急服务响应时间、材料明细、数量、品牌、工程进度、危险辩识管控措施，应急措施等）

- ⑩施工前办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底。做好安全防护。施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域与生产区域隔开。施工过程中不得影响厂内交通，需要对隐蔽部分进行拍照，做为验收依据。

3.3特别要求

 不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2025年 9月 9日10:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

1）应标时间：2025年 8月29日14:00时--2025年9月9日10:00时

2）投标时间：2025年9月9日10:00时--2025年9月11日23:00时

3）开标时间：2028年9月12日9：00时(初定）

- 应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

- 4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）

- 4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：如下

电子回单请注明（动能部高宝庆--车身二部风道维修项目投标保证金）

注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

招标（图纸提取）联系人：高宝庆13505404840微信号：732627433

技术联系人：聂左伟15288876197

- 根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。

- 8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。

以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。

中国重汽e采通招标说明

需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- ①下载浏览器：谷歌。

- ②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

- ③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

- ④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。

附件1  应标需上传授权书做为应标依据：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：     年   月   日

附被授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件