## 封-1 工程量清单
|  | 水系统工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：水系统工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
给水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN80 3.连接形式:电熔连接 4.含三通、弯头等管件安装 5.需进行水冲洗及消毒 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 4.49
2 | 030801001001 | 不锈钢无缝钢管 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN80 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 17.58
3 | 030801001002 | 不锈钢无缝钢管 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN50 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 19.7
4 | 030801001003 | 不锈钢无缝钢管 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN40 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 14.13
5 | 030801001004 | 不锈钢无缝钢管 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN32 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 51.45
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 030801001005 | 不锈钢无缝钢管 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN25 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 76.7
7 | 030801001006 | 不锈钢无缝钢管 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN20 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 76.83
8 | 030801001007 | 不锈钢无缝钢管 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN15 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 37.79
9 | 031001006002 | 塑料管 1.名称:冷水管 2.安装部位:综合考虑 3.材质、规格:PP-R DN50 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 16.39
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
10 | 031001006003 | 塑料管 1.名称:冷水管 2.安装部位:综合考虑 3.材质、规格:PP-R DN40 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 5.32
11 | 031001006004 | 塑料管 1.名称:冷水管 2.安装部位:综合考虑 3.材质、规格:PP-R DN32 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 0.5
12 | 031001006005 | 塑料管 1.名称:冷水管 2.安装部位:综合考虑 3.材质、规格:PP-R DN25 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 54.05
13 | 031001006006 | 塑料管 1.名称:冷水管 2.安装部位:室内明装 3.材质、规格:PP-R DN20 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 8.44
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 031001006007 | 塑料管 1.名称:冷水管 2.安装部位:室内明装 3.材质、规格:PP-R DN15 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 54.39
15 | 031001006008 | 塑料管 1.名称:热水管 2.安装部位:室内明装 3.材质、规格:PP-R DN20 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 11.55
16 | 031003013001 | 远传水表(电池型) 1.型号、规格:DN80 2.连接形式:法兰连接，含配套法兰及法兰安装 3.RS-485接口,支持ModBus RTU协议 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
17 | 031003003001 | 蝶阀 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 D341X-10Q 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰及法兰安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 3
18 | 031003003002 | Y型过滤器 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 1.0 MPa 过滤精度3 mm 不锈钢材质 过水面积应大于管道面积的4倍 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰及法兰安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
19 | 031003003003 | 可调式减压阀 1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN80 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰及法兰安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 031003003004 | 阀门 1.名称:内螺纹不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN50 Q11F-10P 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 5
21 | 031003003005 | Y型过滤器 1.名称:内螺纹不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN40 Q11F-10P 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
22 | 031003003006 | Y型过滤器 1.名称:内螺纹不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN25 Q11F-10P 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 6
23 | 031003003007 | Y型过滤器 1.名称:内螺纹不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN20 Q11F-10P 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 8
24 | 031003003008 | Y型过滤器 1.名称:内螺纹不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN15 Q11F-10P 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 3
25 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 1.名称:复合式排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接，自带截止阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
26 | 030601002001 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.规格:Y-100 P=0~1.6MPa 3.配带旋塞阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 1
27 | 030817008001 | 防水套管制作安装 1.规格:≤DN100 2.含预留洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
28 | 030817008002 | 套管制作安装 1.规格:DN65≤套管规格≤DN100 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 3
29 | 030817008003 | 套管制作安装 1.规格:≤DN50 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 16
30 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57＜管道外径≤φ133 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 2.64
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
31 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:管道外径≤φ57 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.2
32 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 137.01
排水系统
33 | 031001005001 | 铸铁管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN150 3.连接形式:法兰承插连接 4.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 5.隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 21.89
34 | 031001005002 | 铸铁管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN100 3.连接形式:法兰承插连接 4.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 5.隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 94.4
35 | 031001005003 | 铸铁管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN75 3.连接形式:法兰承插连接 4.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 5.隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 16.52
36 | 031001005004 | 铸铁管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN50 3.连接形式:法兰承插连接 4.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 5.隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 15.5
37 | 031004003001 | 感应龙头台下式洗脸盆及其给排水配件 1.规格、类型:DN15 2.根据安装方式综合考虑固定架安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 14
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
38 | 031004008001 | 污水盆及其给排水配件 1.规格、类型:DN15 2.根据安装方式综合考虑固定架安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 2
39 | 031004007001 | 感应式冲洗阀挂式小便器及其给排水配件 1.规格、类型:DN15 2.根据安装方式综合考虑固定架安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 7
40 | 031004006001 | 液压脚踏冲洗阀蹲式大便器及其给排水配件 1.规格、类型:DN25 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 11
41 | 031004006002 | 连体式下排水坐便器及其给排水配件 1.规格、类型:DN25 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 1
42 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.名称:直通式地漏（洗衣机专用） 2.型号、规格:DN50 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
43 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 1.名称:不锈钢材质无水封地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 13
44 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 1.名称:不锈钢材质无水封地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 3
45 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 1.名称:不锈钢材质无水封地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
46 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 1.名称:全铜清扫口 2.型号、规格:DN100 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 3
47 | 030817008004 | 套管制作安装 1.规格:DN65≤套管规格≤DN100 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
48 | 030817008005 | 套管制作安装 1.规格:150＜套管规格≤DN200 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
屋面雨水系统
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
49 | 031001006009 | HDPE雨水管 1.规格:DN150 2.连接形式:热熔连接或电热熔连接 3.需做灌水试验和通球试验 4.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 67.76
50 | 031004014006 | 87型钢制雨水斗 1.型号、规格:DN150 2.含洞孔预留、套管安装及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 8
51 | 030817008006 | 套管制作安装 1.规格:100＜套管规格≤DN150 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 8
消火栓系统
52 | 030901002001 | 消火栓钢管 1.安装部位:室内明装或埋地 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 253.68
53 | 030901002002 | 消火栓钢管 1.材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 2.连接形式:卡箍连接 3.含三通、弯头、卡箍等管件安装 4.需进行水冲洗 5.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 51.91
54 | 030901010001 | 室内消火栓安装 1.名称:暗装消火栓 2.暗装在防火墙上的消火栓箱应用防火板材或防火涂料进行阻燃处理,使其所在墙面的耐火极限不小于甲级防火门窗的耐火极限。 3.型号、规格:DN65 4.室内外消火栓、阀门等位置,设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 5.附件材质、规格:消火栓SN65一个,QZ19直流水枪一个,于Φ65衬胶消防水龙带25米一条,轻便消防水龙卷盘及配套水枪一套,手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4两具 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
55 | 030901010002 | 室内消火栓安装 1.安装方式:明装 2.名称:单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3.型号、规格:DN65 4.室内外消火栓、阀门等位置,设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 5.附件材质、规格:消火栓SN65一个,QZ19直流水枪一个，Φ65衬胶消防水龙带25米一条,轻便消防水龙卷盘及配套水枪一套,手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4两具 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 9
56 | 030901013001 | 灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.2具每组，配套灭火器箱 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 6
57 | 030901013002 | 灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC8 3.2具每组，配套灭火器箱 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 1
58 | 030901013003 | 灭火器 1.形式:手提式二氧化碳灭火器 2.规格、型号:MT7 3.2具每组，配套灭火器箱 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 1
59 | 031003003009 | 手柄传动对夹式蝶阀 1.规格、压力等级:DN150 D341X-16Q 2.连接形式:卡箍连接 3.室内外消火栓、阀门等位置,设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 9
60 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 1.名称:复合式排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接，自带截止阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
61 | 030601002002 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.规格:Y-100 P=0~1.6MPa 3.配带旋塞阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 3
62 | 030817008007 | 防水套管制作安装 1.规格:≤DN150 2.含预留洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
63 | 030817008008 | 套管制作安装 1.规格:150＜套管规格≤DN200 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 12
64 | 030817008009 | 套管制作安装 1.规格:DN65≤套管规格≤DN100 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
65 | 031208002003 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57＜管道外径≤φ133 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.31
66 | 031208002004 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133＜管道外径≤φ325 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 2.93
67 | 031208007002 | 防潮层、保护层 1.材料:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 177.55
68 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 1.名称:消火栓系统调试费 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 点 | 15
喷淋系统
69 | 030901001001 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 44.05
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
70 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN125 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 3
71 | 030901001003 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 14.04
72 | 030901001004 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 37.76
73 | 030901001005 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 29.88
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
74 | 030901001006 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含三通、弯头、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 125.72
75 | 030901001007 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含三通、弯头、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 69.57
76 | 030901001008 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含三通、弯头、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 165.32
77 | 030901001009 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含三通、弯头、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 384.42
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
78 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:68℃的K80下垂式喷头 3.含装置盖，变径、追位综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 238
79 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:93℃的K80下垂式喷头 3.含装置盖，变径、追位综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 152
80 | 031003003010 | 湿式报警阀组 1.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 2.连接形式:卡箍连接 3.设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
81 | 031003003011 | 信号蝶阀 1.规格、压力等级:XD341X-16Q DN150 2.连接形式:卡箍连接 3.设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
82 | 031003003012 | 减压孔板 1.规格、压力等级:DN150 材质：不锈钢板 孔板直径46mm 2.连接形式:卡箍连接 3.设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
83 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 1.名称:末端试水装置 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
84 | 030807001004 | 低压螺纹阀门 1.名称:复合式排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接，自带截止阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
85 | 030807001005 | 低压螺纹阀门 1.名称:试水阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
86 | 030601002003 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.规格:Y-100 P=0~1.6MPa 3.精度1.5,自带球阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 1
87 | 031208002005 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:管道外径≤φ57 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 2.98
88 | 031208002006 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:57＜管道外径≤φ133 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.61
89 | 031208002007 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:133＜管道外径≤φ325 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.53
90 | 031208007003 | 防潮层、保护层 1.材料:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 258.65
91 | 030817008010 | 防水套管制作安装 1.规格:≤DN150 2.含预留洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
92 | 030817008011 | 套管制作安装 1.规格:≤DN150 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
93 | 030817008012 | 套管制作安装 1.规格:DN65≤套管规格≤DN100 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
94 | 030817008013 | 套管制作安装 1.规格:≤DN50 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 18
95 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 1.名称:自动喷淋系系统调试费 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 点 | 1
室外雨水
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
96 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位:埋地敷设 2.材质:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 3.规格:DN300,绿化带内环刚度8kN/㎡，车行道下,环刚度12.5kN/㎡ 4.连接形式:电热熔连接 5.综合考虑原管道开孔对接费用，含弯头、三通等管件及远期预留接口封堵等 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 29.24
本页小计
合 计

## 表-05-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
给水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN80 3.连接形式:电熔连接 4.含三通、弯头等管件安装 5.需进行水冲洗及消毒 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 4.49
2 | 030801001001 | 不锈钢无缝钢管 |  | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN80 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 17.58
3 | 030801001002 | 不锈钢无缝钢管 |  | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN50 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 19.7
4 | 030801001003 | 不锈钢无缝钢管 |  | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN40 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 14.13
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
5 | 030801001004 | 不锈钢无缝钢管 |  | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN32 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 51.45
6 | 030801001005 | 不锈钢无缝钢管 |  | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN25 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 76.7
7 | 030801001006 | 不锈钢无缝钢管 |  | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN20 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 76.83
8 | 030801001007 | 不锈钢无缝钢管 |  | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质:S30408 3.规格:DN15 1.0MPa 4.连接形式、焊接方法:氩弧焊焊接连接 5.管道需进行射线照相检验、强度试验、空气吹扫 6.含配套弯头、三通、转换法兰等管件安装 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 37.79
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
9 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1.名称:冷水管 2.安装部位:综合考虑 3.材质、规格:PP-R DN50 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 16.39
10 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1.名称:冷水管 2.安装部位:综合考虑 3.材质、规格:PP-R DN40 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 5.32
11 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1.名称:冷水管 2.安装部位:综合考虑 3.材质、规格:PP-R DN32 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 0.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1.名称:冷水管 2.安装部位:综合考虑 3.材质、规格:PP-R DN25 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 54.05
13 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1.名称:冷水管 2.安装部位:室内明装 3.材质、规格:PP-R DN20 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 8.44
14 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1.名称:冷水管 2.安装部位:室内明装 3.材质、规格:PP-R DN15 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 54.39
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
15 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1.名称:热水管 2.安装部位:室内明装 3.材质、规格:PP-R DN20 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.含三通、弯头等管件安装 6.需进行水压实验、严密性实验、水冲洗及消毒 7.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 11.55
16 | 031003013001 | 远传水表(电池型) |  | 1.型号、规格:DN80 2.连接形式:法兰连接，含配套法兰及法兰安装 3.RS-485接口,支持ModBus RTU协议 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
17 | 031003003001 | 蝶阀 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 D341X-10Q 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰及法兰安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 3
18 | 031003003002 | Y型过滤器 |  | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 1.0 MPa 过滤精度3 mm 不锈钢材质 过水面积应大于管道面积的4倍 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰及法兰安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
19 | 031003003003 | 可调式减压阀 |  | 1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN80 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰及法兰安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 031003003004 | 阀门 |  | 1.名称:内螺纹不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN50 Q11F-10P 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 5
21 | 031003003005 | Y型过滤器 |  | 1.名称:内螺纹不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN40 Q11F-10P 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
22 | 031003003006 | Y型过滤器 |  | 1.名称:内螺纹不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN25 Q11F-10P 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 6
23 | 031003003007 | Y型过滤器 |  | 1.名称:内螺纹不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN20 Q11F-10P 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 8
24 | 031003003008 | Y型过滤器 |  | 1.名称:内螺纹不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN15 Q11F-10P 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 3
25 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称:复合式排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接，自带截止阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
26 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.规格:Y-100 P=0~1.6MPa 3.配带旋塞阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 1
27 | 030817008001 | 防水套管制作安装 |  | 1.规格:≤DN100 2.含预留洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
28 | 030817008002 | 套管制作安装 |  | 1.规格:DN65≤套管规格≤DN100 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 3
29 | 030817008003 | 套管制作安装 |  | 1.规格:≤DN50 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 16
30 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57＜管道外径≤φ133 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m3 | 2.64
31 | 031208002002 | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:管道外径≤φ57 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m3 | 0.2
32 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1.材料:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 137.01
排水系统
33 | 031001005001 | 铸铁管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN150 3.连接形式:法兰承插连接 4.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 5.隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 21.89
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
34 | 031001005002 | 铸铁管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN100 3.连接形式:法兰承插连接 4.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 5.隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 94.4
35 | 031001005003 | 铸铁管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN75 3.连接形式:法兰承插连接 4.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 5.隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 16.52
36 | 031001005004 | 铸铁管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN50 3.连接形式:法兰承插连接 4.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 5.隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 15.5
37 | 031004003001 | 感应龙头台下式洗脸盆及其给排水配件 |  | 1.规格、类型:DN15 2.根据安装方式综合考虑固定架安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 14
38 | 031004008001 | 污水盆及其给排水配件 |  | 1.规格、类型:DN15 2.根据安装方式综合考虑固定架安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 2
39 | 031004007001 | 感应式冲洗阀挂式小便器及其给排水配件 |  | 1.规格、类型:DN15 2.根据安装方式综合考虑固定架安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
40 | 031004006001 | 液压脚踏冲洗阀蹲式大便器及其给排水配件 |  | 1.规格、类型:DN25 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 11
41 | 031004006002 | 连体式下排水坐便器及其给排水配件 |  | 1.规格、类型:DN25 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 1
42 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:直通式地漏（洗衣机专用） 2.型号、规格:DN50 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
43 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:不锈钢材质无水封地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 13
44 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:不锈钢材质无水封地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 3
45 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:不锈钢材质无水封地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
46 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:全铜清扫口 2.型号、规格:DN100 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 3
47 | 030817008004 | 套管制作安装 |  | 1.规格:DN65≤套管规格≤DN100 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
48 | 030817008005 | 套管制作安装 |  | 1.规格:150＜套管规格≤DN200 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
屋面雨水系统
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
49 | 031001006009 | HDPE雨水管 |  | 1.规格:DN150 2.连接形式:热熔连接或电热熔连接 3.需做灌水试验和通球试验 4.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 67.76
50 | 031004014006 | 87型钢制雨水斗 |  | 1.型号、规格:DN150 2.含洞孔预留、套管安装及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 8
51 | 030817008006 | 套管制作安装 |  | 1.规格:100＜套管规格≤DN150 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 8
消火栓系统
52 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内明装或埋地 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 253.68
53 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 2.连接形式:卡箍连接 3.含三通、弯头、卡箍等管件安装 4.需进行水冲洗 5.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 51.91
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
54 | 030901010001 | 室内消火栓安装 |  | 1.名称:暗装消火栓 2.暗装在防火墙上的消火栓箱应用防火板材或防火涂料进行阻燃处理,使其所在墙面的耐火极限不小于甲级防火门窗的耐火极限。 3.型号、规格:DN65 4.室内外消火栓、阀门等位置,设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 5.附件材质、规格:消火栓SN65一个,QZ19直流水枪一个,于Φ65衬胶消防水龙带25米一条,轻便消防水龙卷盘及配套水枪一套,手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4两具 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 6
55 | 030901010002 | 室内消火栓安装 |  | 1.安装方式:明装 2.名称:单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3.型号、规格:DN65 4.室内外消火栓、阀门等位置,设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 5.附件材质、规格:消火栓SN65一个,QZ19直流水枪一个，Φ65衬胶消防水龙带25米一条,轻便消防水龙卷盘及配套水枪一套,手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4两具 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 9
56 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.2具每组，配套灭火器箱 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
57 | 030901013002 | 灭火器 |  | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC8 3.2具每组，配套灭火器箱 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 1
58 | 030901013003 | 灭火器 |  | 1.形式:手提式二氧化碳灭火器 2.规格、型号:MT7 3.2具每组，配套灭火器箱 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 1
59 | 031003003009 | 手柄传动对夹式蝶阀 |  | 1.规格、压力等级:DN150 D341X-16Q 2.连接形式:卡箍连接 3.室内外消火栓、阀门等位置,设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 9
60 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称:复合式排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接，自带截止阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
61 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.规格:Y-100 P=0~1.6MPa 3.配带旋塞阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 3
62 | 030817008007 | 防水套管制作安装 |  | 1.规格:≤DN150 2.含预留洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
63 | 030817008008 | 套管制作安装 |  | 1.规格:150＜套管规格≤DN200 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 12
64 | 030817008009 | 套管制作安装 |  | 1.规格:DN65≤套管规格≤DN100 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
65 | 031208002003 | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57＜管道外径≤φ133 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m3 | 0.31
66 | 031208002004 | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133＜管道外径≤φ325 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m3 | 2.93
67 | 031208007002 | 防潮层、保护层 |  | 1.材料:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 177.55
68 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.名称:消火栓系统调试费 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 点 | 15
喷淋系统
69 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 44.05
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
70 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN125 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 3
71 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 14.04
72 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 37.76
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
73 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 29.88
74 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含三通、弯头、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 125.72
75 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含三通、弯头、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 69.57
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
76 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含三通、弯头、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 165.32
77 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含三通、弯头、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.架空的热镀锌钢管外壁先刷锌磺底漆两遍,再刷辨识色。 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 384.42
78 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 |  | 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:68℃的K80下垂式喷头 3.含装置盖，变径、追位综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 238
79 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 |  | 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:93℃的K80下垂式喷头 3.含装置盖，变径、追位综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 152
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
80 | 031003003010 | 湿式报警阀组 |  | 1.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 2.连接形式:卡箍连接 3.设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
81 | 031003003011 | 信号蝶阀 |  | 1.规格、压力等级:XD341X-16Q DN150 2.连接形式:卡箍连接 3.设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
82 | 031003003012 | 减压孔板 |  | 1.规格、压力等级:DN150 材质：不锈钢板 孔板直径46mm 2.连接形式:卡箍连接 3.设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
83 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称:末端试水装置 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
84 | 030807001004 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称:复合式排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接，自带截止阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
85 | 030807001005 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称:试水阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
86 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.规格:Y-100 P=0~1.6MPa 3.精度1.5,自带球阀 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
87 | 031208002005 | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:管道外径≤φ57 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m3 | 2.98
88 | 031208002006 | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:57＜管道外径≤φ133 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m3 | 0.61
89 | 031208002007 | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:橡塑保温 (不燃B1级) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:133＜管道外径≤φ325 4.体做法见国标图16S401 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m3 | 0.53
90 | 031208007003 | 防潮层、保护层 |  | 1.材料:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 258.65
91 | 030817008010 | 防水套管制作安装 |  | 1.规格:≤DN150 2.含预留洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
92 | 030817008011 | 套管制作安装 |  | 1.规格:≤DN150 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
93 | 030817008012 | 套管制作安装 |  | 1.规格:DN65≤套管规格≤DN100 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
94 | 030817008013 | 套管制作安装 |  | 1.规格:≤DN50 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 18
95 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.名称:自动喷淋系系统调试费 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 点 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
室外雨水
96 | 031001006010 | 塑料管 |  | 1.安装部位:埋地敷设 2.材质:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 3.规格:DN300,绿化带内环刚度8kN/㎡，车行道下,环刚度12.5kN/㎡ 4.连接形式:电热熔连接 5.综合考虑原管道开孔对接费用，含弯头、三通等管件及远期预留接口封堵等 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 29.24
本页小计
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：水系统工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水系统工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：水系统工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：水系统工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：水系统工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：水系统工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：水系统工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：水系统工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：水系统工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水系统工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计