## 封-1 工程量清单
|  | 电气工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:ZAP1配电箱 2.箱体参考尺寸:宽800mm深400mm高2000mm 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢及配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:ZAP2配电箱 2.箱体参考尺寸:宽800mm深400mm高2000mm 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢及配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:EZAP配电箱 2.箱体参考尺寸:宽800mm深400mm高2000mm 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢及配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 1.名称:排烟AT配电箱 2.箱体参考尺寸:宽800mm深400mm高2000mm 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢及配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 1.名称:非消AT配电箱 2.箱体参考尺寸:宽800mm深400mm高2000mm 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢及配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 1.名称:配电AT配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深200mm高800mm 3.安装方式:挂墙明装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 1.名称:消防ATT配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深200mm高800mm 3.安装方式:挂墙明装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
8 | 030404017008 | 配电箱 1.名称:ITAP 配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深200mm高800mm 3.安装方式:挂墙明装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 1.名称:配电间AP配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深200mm高800mm 3.安装方式:挂墙明装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 1.名称:AP冷库配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 1.名称:AL1配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 1.名称:AL2配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 1.名称:AP1配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 1.名称:AP2配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 1.名称:AP3配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
16 | 030404017016 | 配电箱 1.名称:AP4配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
17 | 030404017017 | 配电箱 1.名称:1ALE-A型应急照明配电箱，36V 2.含配套蓄电池组安装及配电箱内端子接线 3.蓄电池在其使用寿命周期内,持续供电时间不小于90min 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
18 | 030411003001 | 桥架 1.名称:低压电缆桥架 2.规格:400×100（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 62.6
19 | 030411003002 | 桥架 1.名称:低压电缆桥架 2.规格:300×100（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 89.07
20 | 030411003003 | 桥架 1.名称:低压电缆桥架 2.规格:300×100（含隔板）防火型 3.桥架选用具有防火性能的桥架或施工完后按要求涂刷防火涂料 4.桥架穿墙处做防火封堵 5.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 39.23
21 | 030408003001 | 电缆保护管 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.敷设方式:埋地敷设 4.防腐做法:四油三布 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 22.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
22 | 030411001001 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 6.86
23 | 030411001002 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 340.07
24 | 030411001003 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN40 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 6.03
25 | 030411001004 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN32 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 61.37
26 | 030411001005 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 36.05
27 | 030411001006 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 3127.29
28 | 030411001007 | 配管 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN20 3.其他:满足设计及验收要求 |  | m | 23
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
29 | 030411001008 | 配管 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN25 3.其他:满足设计及验收要求 |  | m | 10
30 | 030411001009 | 配管 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN50 3.其他:满足设计及验收要求 |  | m | 2
31 | 030408001001 | 电力电缆 1.规格:WDZB1NA-YJY-0.6/1kV-3x120+2x70 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 97.6
32 | 030408001002 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 81.26
33 | 030408001003 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x50+2x25 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 79.65
34 | 030408001004 | 电力电缆 1.规格:WDZB1NA-YJY-0.6/1kV-5x16 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 133.58
35 | 030408001005 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x16 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 641.46
36 | 030408001006 | 电力电缆 1.规格:WDZB1NA-YJY-0.6/1kV-5x16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 202
37 | 030408001007 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 164.06
38 | 030408001008 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x10 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 40.95
39 | 030408001009 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x10 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 4.69
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
40 | 030408001010 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x6 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 44.22
41 | 030408001011 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x6 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 4.77
42 | 030408001012 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x4 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 303.72
43 | 030408001013 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 50.33
44 | 030408001014 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x2.5 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 381
45 | 030408001015 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 146.62
46 | 030408001016 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x10 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 24.93
47 | 030408001017 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x10 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 6.18
48 | 030408001018 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x6 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 24.93
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
49 | 030408001019 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x6 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 5.02
50 | 030408001020 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x4 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 1089.28
51 | 030408001021 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 512.19
52 | 030408001022 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x2.5 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 470.63
53 | 030408001023 | 电力电缆 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 1665.68
54 | 030408002001 | 控制电缆 1.规格:WDZB1NA-KVV-0.6/1kV-7X2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑控制电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 30.69
55 | 030408002002 | 控制电缆 1.规格:WDZB1NA-KVV-0.6/1kV-5x2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑控制电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 22.99
56 | 030408002003 | 控制电缆 1.规格:WDZB1NA-KVV-0.6/1kV-2X2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑控制电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 37.45
57 | 030408002004 | 控制电缆 1.规格:电伴热 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.综合考虑控制电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 153.75
58 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称:电缆头制作与安装 2.规格:截面≤120mm2；5芯 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 14
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
59 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称:电缆头制作与安装 2.规格:10＜截面≤35mm2；5芯 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 56
60 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZB1NA-BYJ4 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 1197.16
61 | 030411004002 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZB1NA-BYJ2.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 838.17
62 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:单联单控开关 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 18
63 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:双联单控开关 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 20
64 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:三联单控开关 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 6
65 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:四联单控开关 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
66 | 030404034005 | 照明开关 1.名称:双控开关 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
67 | 030404019001 | 控制开关 1.名称:空调调速开关 2.型号:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 34
68 | 030404035001 | 插座 1.名称:单相暗/明插座（带保护极） 2.安装方式:综合考虑 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 29
69 | 030404035002 | 插座 1.名称:单相、三相密闭插座（带保护极） 2.安装方式:综合考虑 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 15
70 | 030404035003 | 插座 1.名称:灭蝇灯插座 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 8
71 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:LED三防灯 2.规格:18W 2000lm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 34
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
72 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:一体化LED支架灯 2.规格:29W 4000lm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 9
73 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称:LED方形面板灯 2.规格:36W 4000lm 3.安装形式:嵌入安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 112
74 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称:LED筒灯 2.规格:15W 1500lm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 22
75 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称:紫外线灯 2.规格:1x30W 3.安装形式:距地2.3米挂墙安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 8
76 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称:安全出口指示标志灯 2.安装形式:门上+0.2m壁装/嵌装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 6
77 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.安装形式:门上+0.2m壁装/嵌装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 6
78 | 030412004004 | 装饰灯 1.名称:方向指示灯 2.安装形式:楼梯口吊顶下吊装或通道处距地 0.50米暗装（厂房内明装） 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 24
79 | 030412004005 | 装饰灯 1.名称:疏散照明灯 2.规格:墙上或柱上2.50米安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 36
80 | 030412004006 | 装饰灯 1.名称:疏散照明灯IP67 2.规格:墙上或柱上2.50米安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 6
81 | 030904003001 | 按钮 1.名称:呼叫按钮 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
82 | 030904005001 | 声光报警器 1.名称:220V声光警报器 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
83 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 453
84 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） 1.名称:供电点接线箱 2.安装方式:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 53
85 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） 1.名称:电伴热控制箱 2.规格:25KW 3.安装方式:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 5
86 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称:电气系统调试 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 系统 | 1
消防报警系统
87 | 030411001010 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 609.69
88 | 030411001011 | 配管 1.名称:预埋钢管 2.材质:钢管 3.规格:50 4.配置形式:埋地敷设 5.防腐做法:四油三布 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 11.41
89 | 030411003004 | 桥架 1.名称:消防电桥架 2.规格:200*100（含隔板） 3.桥架选用具有防火性能的桥架或施工完后按要求涂刷防火涂料 4.桥架穿墙处做防火封堵 5.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 171.27
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
90 | 030904017001 | 火灾报警控制器 1.名称:火灾报警控制器(联动型)FC1860S 2.安装方式： 落地安装 含电源盘、火警通迅盘、备用电源 3.控制回路:与全场消防电源监控系统兼容 4.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 |  | 台 | 1
91 | 030904012001 | 消防电源监控主机 1.名称：消防电源监控分机 2.控制回路:与全场消防电源监控系统兼容 3.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 |  | 台 | 1
92 | 030904012002 | 电气火灾监控分机 1.名称：电气火灾监控分机 2.控制回路:与全场消防电源监控系统兼容 3.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 |  | 台 | 1
93 | 030904012003 | 防火门监控分机 1.名称：防火门监控分机 2.控制回路:与全场应急照明系统兼容 3.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 |  | 台 | 1
94 | 030904012004 | 应急照明控制装置 1.名称：应急照明分控制器 2.控制回路:与全场应急照明系统兼容 3.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 |  | 台 | 1
95 | 030904015001 | 图形显示装置 1.名称:消防控制室图形显示装置 FMS8000 2.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 |  | 台 | 1
96 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） 1.名称:消防电话 HY5716B 2.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 |  | 部 | 4
97 | 030904008001 | 模块(模块箱） 1.名称:短路隔离器 FDCL181S 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 7
98 | 030904001001 | 点型探测器 1.名称:地址型点型光电感烟火灾探测器 FDO183S 2.安装形式:吸顶安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 46
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
99 | 030904001002 | 点型探测器 1.名称:地址型点型感温火灾探测器 FDT181S 2.安装形式:吸顶安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 16
100 | 030904003002 | 按钮 1.名称:地址型手动报警按钮(带电话插孔) FDM183S 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 13
101 | 030904003003 | 按钮 1.名称:地址型消火栓按钮 FDHM183S 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 14
102 | 030904005002 | 声光报警器 1.名称:地址型声光报警器 FDS183S 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 13
103 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） 1.名称:扩音器 15W 2.安装方式:距地2.6m壁装 |  | 个 | 6
104 | 030412004007 | 火灾显示器 1.名称:火灾显示盘 FT1810 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 1
105 | 030904008002 | 模块(模块箱） 1.名称:单输入/输出模块 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 10
106 | 030904008003 | 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 11
107 | 030904008004 | 模块(模块箱） 1.名称:大型金属模块箱 2.箱体参考尺寸:内装隔离器输入输出模块及中间继电器 3.安装方式:距地2.2m 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
108 | 030904008005 | 模块(模块箱） 1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:配电箱内成套安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
109 | 030904008006 | 模块(模块箱） 1.名称:消防电源监控模块 2.安装形式:配电箱内成套安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 3
110 | 030905001001 | 自动报警系统调试 1.名称:消防电系统调试费 2.包含:火灾自动报警系统、消防电话系统、消防电源监控系统、消防火灾监控系统、应急照明系统、消防广播系统等 3.点数:≤256点 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
弱电预留预埋
111 | 030411003005 | 桥架 1.名称:弱电电桥架 2.规格:200×100（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 135.97
112 | 030411001012 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 22.72
113 | 030411006002 | 接线盒 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 6
114 | 030411001013 | 配管 1.名称:预埋钢管 2.材质:钢管 3.规格:50 4.配置形式:埋地敷设 5.防腐做法:四油三布 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 26.9
115 | 030411004003 | 弱电预埋管穿牵引线 1.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 22.72
自控系统
116 | 030411001014 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 98.52
117 | 030411001015 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 40.44
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
118 | 030411001016 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 31.61
119 | 030411001017 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 58.91
120 | 030404017018 | 配电箱 1.名称:AP-SG(事故风机控制箱） 2.箱体参考尺寸:600X800X400 (宽x高x深) 3.安装方式:挂墙/柱安装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
121 | 030404017019 | 配电箱 1.名称:AP-PYY（排油烟控制箱） 2.箱体参考尺寸:600X800X400 (宽x高x深) 3.安装方式:落地安装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
122 | 030904009001 | 区域报警控制箱 1.名称:可燃气体报警分机 2.安装方式:1KW/220V 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
123 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） 1.规格:可燃气体泄漏探测控制器 2.安装方式:明装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
124 | 030904001003 | 点型探测器 1.名称:防爆可燃气体报警器探测器 2.安装形式:吸顶安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 7
125 | 030904003004 | 按钮 1.名称:防爆按钮盒 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 5
126 | 030408001024 | 电力电缆 1.规格:WDZN-YJY-5X2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 43.32
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
127 | 030411004004 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:ZR-BV2.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 303.96
128 | 030411004005 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZN-BY2.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 43.86
129 | 030408001025 | 电力电缆 1.规格:WDZ-YJY-5X16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 36.6
130 | 030408006003 | 电力电缆头 1.名称:电缆头制作与安装 2.规格:10＜截面≤35mm2；5芯 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
防雷接地系统
131 | 030409005001 | 避雷网 1.名称:接闪网 2.材质、规格:Ф10热浸锌圆钢 3.含接闪带预制砼支座或PVC、TPO防水卷材专用支架安装（包含支架） 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 355.5
132 | 030409003001 | 避雷引下线 1.安装形式:利用建筑物外圈钢柱作为防雷引下线,钢柱上端通过金属梁、檩条、桁架等与接闪器进行电气连接,钢柱下端与接地装置进行电气连接,连接为持久的电气贯通 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 150
133 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:接地母线敷设 2.材质、规格:40x4热镀锌扁钢 3.做法:墙上明敷接地干线距地0.5m（局部暗敷设采用不锈钢扁钢） 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 375.6
134 | 030409004001 | 均压环 1.名称:基础接地 2.做法:基础承台梁内主筋(不少于2根Φ10)应全部连通,建筑物外圈承台梁应连通形成封闭环状,在承台梁断开处采用2根10热镀锌圆钢连接。承台梁内主筋应与桩及地板内钢筋网及桩内主筋可靠连接,作法见14D504第50页 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 184.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
135 | 030409003002 | 避雷引下线 1.名称:接地电阻测试盒 2.安装部位:室外地坪上0.5m处，暗装 3.安装形式:与柱上预埋钢板可靠连接作接地标识、防腐处理，做法参考14D504第38页 4.含测试盒和断接卡子等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 4
136 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位端子箱 2.嵌墙暗装，箱内端子板 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
137 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:SEB辅助等电位端子箱 2.嵌墙暗装，箱内端子板 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 11
138 | 030409004002 | 接地、避雷网闭合 1.做法:图纸体现不明确的入户钢管、突出屋面的金属构件,如金属栏杆、金属检修走道、金属通风管、屋顶风机,天然气放散管、锅炉烟囱、排烟天窗,固定采光天窗等,当其材质满足接闪器要求时均与屋面防雷系统可靠连接,当其材质不满足接闪器要求,应设接闪器并和屋面防雷装置进行电气连接。突出由接闪器形成的平面0.5m以上的非金属构筑物、无金属外壳的用电设备设置接闪器,并和屋面防雷装置进行电气连接。天然气放散管口应高出车间屋脊(或平屋顶)1m以上,管口安装阻火器、防雨帽。锅炉烟囱、燃气放散管的防雷设施应符合GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》的规定 2.若接地、避雷网与各部位连接、闭合需要增加接地、避雷材料，一并考虑到本清单报价内 |  | 项 | 1
139 | 030414011001 | 接地装置 1.名称:接地、避雷系统调试 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 系统 | 1
室外部分
室外报警
140 | 030411004006 | 配线 1.名称:配线 2.规格:ZRNHKVVP22-4x2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 541.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
141 | 030408001026 | 电力电缆 1.规格:WDZB1NA-YJY22-2x4 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 541.3
142 | 030411004007 | 配线 1.名称:配线 2.规格:WDZB1NA-RYJSP-2X2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 541.3
143 | 030411004008 | 配线 1.名称:配线 2.规格:WDZB1NA-KVV-5x1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 541.3
144 | 030411004009 | 配线 1.名称:配线 2.规格:WDZB1NA-KVV-7x1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 357
145 | 030411004010 | 配线 1.名称:配线 2.规格:WDZB1NA-RYJSP-7X2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 541.3
室外强电
146 | 030408001027 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:WDZB1NA-YJY22-0.6/1kV-（3x240+2x120） 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.线缆敷设路径需按规范要求增加警示桩 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 808.83
147 | 030408006004 | 电力电缆头 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:120mm2＜截面≤240mm2；5芯内 3.电压等级（kV):0.6/1k |  | 个 | 10
本页小计
合 计

## 表-05-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:ZAP1配电箱 2.箱体参考尺寸:宽800mm深400mm高2000mm 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢及配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1.名称:ZAP2配电箱 2.箱体参考尺寸:宽800mm深400mm高2000mm 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢及配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1.名称:EZAP配电箱 2.箱体参考尺寸:宽800mm深400mm高2000mm 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢及配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1.名称:排烟AT配电箱 2.箱体参考尺寸:宽800mm深400mm高2000mm 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢及配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1.名称:非消AT配电箱 2.箱体参考尺寸:宽800mm深400mm高2000mm 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢及配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 |  | 1.名称:配电AT配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深200mm高800mm 3.安装方式:挂墙明装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
7 | 030404017007 | 配电箱 |  | 1.名称:消防ATT配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深200mm高800mm 3.安装方式:挂墙明装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 |  | 1.名称:ITAP 配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深200mm高800mm 3.安装方式:挂墙明装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 |  | 1.名称:配电间AP配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深200mm高800mm 3.安装方式:挂墙明装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 |  | 1.名称:AP冷库配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 |  | 1.名称:AL1配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 |  | 1.名称:AL2配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 |  | 1.名称:AP1配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 030404017014 | 配电箱 |  | 1.名称:AP2配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 |  | 1.名称:AP3配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 |  | 1.名称:AP4配电箱 2.箱体参考尺寸:宽400mm深300mm高800mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
17 | 030404017017 | 配电箱 |  | 1.名称:1ALE-A型应急照明配电箱，36V 2.含配套蓄电池组安装及配电箱内端子接线 3.蓄电池在其使用寿命周期内,持续供电时间不小于90min 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
18 | 030411003001 | 桥架 |  | 1.名称:低压电缆桥架 2.规格:400×100（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 62.6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
19 | 030411003002 | 桥架 |  | 1.名称:低压电缆桥架 2.规格:300×100（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 89.07
20 | 030411003003 | 桥架 |  | 1.名称:低压电缆桥架 2.规格:300×100（含隔板）防火型 3.桥架选用具有防火性能的桥架或施工完后按要求涂刷防火涂料 4.桥架穿墙处做防火封堵 5.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 39.23
21 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.敷设方式:埋地敷设 4.防腐做法:四油三布 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 22.5
22 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 6.86
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
23 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 340.07
24 | 030411001003 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN40 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 6.03
25 | 030411001004 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN32 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 61.37
26 | 030411001005 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 36.05
27 | 030411001006 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 3127.29
28 | 030411001007 | 配管 |  | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN20 3.其他:满足设计及验收要求 | m | 23
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
29 | 030411001008 | 配管 |  | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN25 3.其他:满足设计及验收要求 | m | 10
30 | 030411001009 | 配管 |  | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN50 3.其他:满足设计及验收要求 | m | 2
31 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB1NA-YJY-0.6/1kV-3x120+2x70 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 97.6
32 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 81.26
33 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x50+2x25 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 79.65
34 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB1NA-YJY-0.6/1kV-5x16 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 133.58
35 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x16 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 641.46
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
36 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB1NA-YJY-0.6/1kV-5x16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 202
37 | 030408001007 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 164.06
38 | 030408001008 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x10 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 40.95
39 | 030408001009 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x10 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 4.69
40 | 030408001010 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x6 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 44.22
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
41 | 030408001011 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x6 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 4.77
42 | 030408001012 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x4 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 303.72
43 | 030408001013 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 50.33
44 | 030408001014 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x2.5 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 381
45 | 030408001015 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-5x2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 146.62
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
46 | 030408001016 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x10 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 24.93
47 | 030408001017 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x10 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 6.18
48 | 030408001018 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x6 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 24.93
49 | 030408001019 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x6 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 5.02
50 | 030408001020 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x4 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 1089.28
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
51 | 030408001021 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 512.19
52 | 030408001022 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x2.5 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 470.63
53 | 030408001023 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB2-YJY-0.6/1kV-3x2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 1665.68
54 | 030408002001 | 控制电缆 |  | 1.规格:WDZB1NA-KVV-0.6/1kV-7X2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑控制电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 30.69
55 | 030408002002 | 控制电缆 |  | 1.规格:WDZB1NA-KVV-0.6/1kV-5x2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑控制电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 22.99
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
56 | 030408002003 | 控制电缆 |  | 1.规格:WDZB1NA-KVV-0.6/1kV-2X2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑控制电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 37.45
57 | 030408002004 | 控制电缆 |  | 1.规格:电伴热 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.综合考虑控制电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 153.75
58 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆头制作与安装 2.规格:截面≤120mm2；5芯 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 14
59 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆头制作与安装 2.规格:10＜截面≤35mm2；5芯 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 56
60 | 030411004001 | 配线 |  | 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZB1NA-BYJ4 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 1197.16
61 | 030411004002 | 配线 |  | 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZB1NA-BYJ2.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 838.17
62 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 18
63 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 20
64 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 6
65 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1.名称:四联单控开关 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
66 | 030404034005 | 照明开关 |  | 1.名称:双控开关 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
67 | 030404019001 | 控制开关 |  | 1.名称:空调调速开关 2.型号:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 34
68 | 030404035001 | 插座 |  | 1.名称:单相暗/明插座（带保护极） 2.安装方式:综合考虑 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 29
69 | 030404035002 | 插座 |  | 1.名称:单相、三相密闭插座（带保护极） 2.安装方式:综合考虑 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 15
70 | 030404035003 | 插座 |  | 1.名称:灭蝇灯插座 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 8
71 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED三防灯 2.规格:18W 2000lm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 34
72 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1.名称:一体化LED支架灯 2.规格:29W 4000lm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 9
73 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED方形面板灯 2.规格:36W 4000lm 3.安装形式:嵌入安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 112
74 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格:15W 1500lm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 22
75 | 030412001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:紫外线灯 2.规格:1x30W 3.安装形式:距地2.3米挂墙安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
76 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1.名称:安全出口指示标志灯 2.安装形式:门上+0.2m壁装/嵌装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 6
77 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.安装形式:门上+0.2m壁装/嵌装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 6
78 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向指示灯 2.安装形式:楼梯口吊顶下吊装或通道处距地 0.50米暗装（厂房内明装） 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 24
79 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散照明灯 2.规格:墙上或柱上2.50米安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 36
80 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散照明灯IP67 2.规格:墙上或柱上2.50米安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 6
81 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:呼叫按钮 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
82 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1.名称:220V声光警报器 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
83 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 453
84 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） |  | 1.名称:供电点接线箱 2.安装方式:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 53
85 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） |  | 1.名称:电伴热控制箱 2.规格:25KW 3.安装方式:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
86 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:电气系统调试 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 系统 | 1
消防报警系统
87 | 030411001010 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 609.69
88 | 030411001011 | 配管 |  | 1.名称:预埋钢管 2.材质:钢管 3.规格:50 4.配置形式:埋地敷设 5.防腐做法:四油三布 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 11.41
89 | 030411003004 | 桥架 |  | 1.名称:消防电桥架 2.规格:200*100（含隔板） 3.桥架选用具有防火性能的桥架或施工完后按要求涂刷防火涂料 4.桥架穿墙处做防火封堵 5.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 171.27
90 | 030904017001 | 火灾报警控制器 |  | 1.名称:火灾报警控制器(联动型)FC1860S 2.安装方式： 落地安装 含电源盘、火警通迅盘、备用电源 3.控制回路:与全场消防电源监控系统兼容 4.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 | 台 | 1
91 | 030904012001 | 消防电源监控主机 |  | 1.名称：消防电源监控分机 2.控制回路:与全场消防电源监控系统兼容 3.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
92 | 030904012002 | 电气火灾监控分机 |  | 1.名称：电气火灾监控分机 2.控制回路:与全场消防电源监控系统兼容 3.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 | 台 | 1
93 | 030904012003 | 防火门监控分机 |  | 1.名称：防火门监控分机 2.控制回路:与全场应急照明系统兼容 3.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 | 台 | 1
94 | 030904012004 | 应急照明控制装置 |  | 1.名称：应急照明分控制器 2.控制回路:与全场应急照明系统兼容 3.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 | 台 | 1
95 | 030904015001 | 图形显示装置 |  | 1.名称:消防控制室图形显示装置 FMS8000 2.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 | 台 | 1
96 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） |  | 1.名称:消防电话 HY5716B 2.其他:满足规范、设计图纸、消防验收要求 | 部 | 4
97 | 030904008001 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:短路隔离器 FDCL181S 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 7
98 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.名称:地址型点型光电感烟火灾探测器 FDO183S 2.安装形式:吸顶安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 46
99 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1.名称:地址型点型感温火灾探测器 FDT181S 2.安装形式:吸顶安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 16
100 | 030904003002 | 按钮 |  | 1.名称:地址型手动报警按钮(带电话插孔) FDM183S 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 13
101 | 030904003003 | 按钮 |  | 1.名称:地址型消火栓按钮 FDHM183S 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
102 | 030904005002 | 声光报警器 |  | 1.名称:地址型声光报警器 FDS183S 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 13
103 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） |  | 1.名称:扩音器 15W 2.安装方式:距地2.6m壁装 | 个 | 6
104 | 030412004007 | 火灾显示器 |  | 1.名称:火灾显示盘 FT1810 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 1
105 | 030904008002 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:单输入/输出模块 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 10
106 | 030904008003 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:输入输出模块 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 11
107 | 030904008004 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:大型金属模块箱 2.箱体参考尺寸:内装隔离器输入输出模块及中间继电器 3.安装方式:距地2.2m 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
108 | 030904008005 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:配电箱内成套安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
109 | 030904008006 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:消防电源监控模块 2.安装形式:配电箱内成套安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 3
110 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1.名称:消防电系统调试费 2.包含:火灾自动报警系统、消防电话系统、消防电源监控系统、消防火灾监控系统、应急照明系统、消防广播系统等 3.点数:≤256点 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 系统 | 1
弱电预留预埋
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
111 | 030411003005 | 桥架 |  | 1.名称:弱电电桥架 2.规格:200×100（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 135.97
112 | 030411001012 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 22.72
113 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 6
114 | 030411001013 | 配管 |  | 1.名称:预埋钢管 2.材质:钢管 3.规格:50 4.配置形式:埋地敷设 5.防腐做法:四油三布 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 26.9
115 | 030411004003 | 弱电预埋管穿牵引线 |  | 1.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 22.72
自控系统
116 | 030411001014 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 98.52
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
117 | 030411001015 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 40.44
118 | 030411001016 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 31.61
119 | 030411001017 | 配管 |  | 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 58.91
120 | 030404017018 | 配电箱 |  | 1.名称:AP-SG(事故风机控制箱） 2.箱体参考尺寸:600X800X400 (宽x高x深) 3.安装方式:挂墙/柱安装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
121 | 030404017019 | 配电箱 |  | 1.名称:AP-PYY（排油烟控制箱） 2.箱体参考尺寸:600X800X400 (宽x高x深) 3.安装方式:落地安装 4.含配电箱内端子接线 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
122 | 030904009001 | 区域报警控制箱 |  | 1.名称:可燃气体报警分机 2.安装方式:1KW/220V 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
123 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） |  | 1.规格:可燃气体泄漏探测控制器 2.安装方式:明装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
124 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1.名称:防爆可燃气体报警器探测器 2.安装形式:吸顶安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 7
125 | 030904003004 | 按钮 |  | 1.名称:防爆按钮盒 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 5
126 | 030408001024 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZN-YJY-5X2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 43.32
127 | 030411004004 | 配线 |  | 1.配线形式:管内敷设 2.规格:ZR-BV2.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 303.96
128 | 030411004005 | 配线 |  | 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZN-BY2.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 43.86
129 | 030408001025 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZ-YJY-5X16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 36.6
130 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆头制作与安装 2.规格:10＜截面≤35mm2；5芯 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
防雷接地系统
131 | 030409005001 | 避雷网 |  | 1.名称:接闪网 2.材质、规格:Ф10热浸锌圆钢 3.含接闪带预制砼支座或PVC、TPO防水卷材专用支架安装（包含支架） 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 355.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
132 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1.安装形式:利用建筑物外圈钢柱作为防雷引下线,钢柱上端通过金属梁、檩条、桁架等与接闪器进行电气连接,钢柱下端与接地装置进行电气连接,连接为持久的电气贯通 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 150
133 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线敷设 2.材质、规格:40x4热镀锌扁钢 3.做法:墙上明敷接地干线距地0.5m（局部暗敷设采用不锈钢扁钢） 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 375.6
134 | 030409004001 | 均压环 |  | 1.名称:基础接地 2.做法:基础承台梁内主筋(不少于2根Φ10)应全部连通,建筑物外圈承台梁应连通形成封闭环状,在承台梁断开处采用2根10热镀锌圆钢连接。承台梁内主筋应与桩及地板内钢筋网及桩内主筋可靠连接,作法见14D504第50页 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 184.2
135 | 030409003002 | 避雷引下线 |  | 1.名称:接地电阻测试盒 2.安装部位:室外地坪上0.5m处，暗装 3.安装形式:与柱上预埋钢板可靠连接作接地标识、防腐处理，做法参考14D504第38页 4.含测试盒和断接卡子等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 套 | 4
136 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:总等电位端子箱 2.嵌墙暗装，箱内端子板 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
137 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:SEB辅助等电位端子箱 2.嵌墙暗装，箱内端子板 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 11
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
138 | 030409004002 | 接地、避雷网闭合 |  | 1.做法:图纸体现不明确的入户钢管、突出屋面的金属构件,如金属栏杆、金属检修走道、金属通风管、屋顶风机,天然气放散管、锅炉烟囱、排烟天窗,固定采光天窗等,当其材质满足接闪器要求时均与屋面防雷系统可靠连接,当其材质不满足接闪器要求,应设接闪器并和屋面防雷装置进行电气连接。突出由接闪器形成的平面0.5m以上的非金属构筑物、无金属外壳的用电设备设置接闪器,并和屋面防雷装置进行电气连接。天然气放散管口应高出车间屋脊(或平屋顶)1m以上,管口安装阻火器、防雨帽。锅炉烟囱、燃气放散管的防雷设施应符合GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》的规定 2.若接地、避雷网与各部位连接、闭合需要增加接地、避雷材料，一并考虑到本清单报价内 | 项 | 1
139 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1.名称:接地、避雷系统调试 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 系统 | 1
室外部分
室外报警
140 | 030411004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:ZRNHKVVP22-4x2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 541.3
141 | 030408001026 | 电力电缆 |  | 1.规格:WDZB1NA-YJY22-2x4 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 541.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
142 | 030411004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1NA-RYJSP-2X2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 541.3
143 | 030411004008 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1NA-KVV-5x1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 541.3
144 | 030411004009 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1NA-KVV-7x1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 357
145 | 030411004010 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1NA-RYJSP-7X2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 541.3
室外强电
146 | 030408001027 | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.规格:WDZB1NA-YJY22-0.6/1kV-（3x240+2x120） 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.线缆敷设路径需按规范要求增加警示桩 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 808.83
147 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:120mm2＜截面≤240mm2；5芯内 3.电压等级（kV):0.6/1k | 个 | 10
本页小计
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计