## 封-1 工程量清单
|  | 采暖、通风工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：采暖、通风工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
空调水管道系统
1 | 030801001011 | 钢管 1.材质:热镀锌钢管 GB/T 3091 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含配套弯头、三通等管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行水压试压及水清洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 30.69
2 | 030801001012 | 钢管 1.材质:热镀锌钢管 GB/T 3091 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含配套弯头、三通等管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行水压试压及水清洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 198.3
3 | 030801001013 | 钢管 1.材质:热镀锌钢管 GB/T 3091 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含配套弯头、三通等管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行水压试压及水清洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 84.99
4 | 031208002008 | 管道绝热 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑(最高介质温度80℃) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:管道外径≤φ57 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.73
5 | 030817008015 | 套管制作安装 1.规格:≤DN50 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 7
通风系统
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 030108003001 | 排风机 1.名称:吸顶式排气扇 2.设备编号:PQ-01 3.规格:风量410m³/h，静压210Pa，功率0.06KW,电压220V,能效等级二级，运行重量9kg 配风管止回阀 4.包含风机支吊架、减震器及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 6
7 | 030108003002 | 排风机 1.名称:吸顶式排气扇 2.设备编号:PQ-02 3.规格:风量500m³/h，静压260Pa，功率0.09KW,电压220V,能效等级二级，运行重量13kg 配风管止回阀 4.包含风机支吊架、减震器及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 3
8 | 030108003003 | 排风机 1.名称:吸顶式排气扇 2.设备编号:PQ-03 3.规格:风量260m³/h，静压160Pa，功率0.038KW,电压220V,能效等级二级，运行重量13kg 配风管止回阀 4.包含风机支吊架、减震器及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
9 | 030108001001 | 离心式通风机 1.名称:DR低噪音矩形管道风机 2.设备编号:P-1 3.规格:风量2142m³/h，全压237Pa，静压234Pa，转速1450r/min，功率0.37KW,电压380V,能效等级二级，运行重量40kg 进、出口：650x420mm，进出风方向可选，配弹簧减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:一级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
10 | 030108001002 | 离心式通风机 1.名称:管道离心风机（防爆型） 2.设备编号:P-2 3.规格:防爆等级：Ex(d)ⅡBT1 风量4000m³/h，全压258Pa，静压250Pa，转速1255r/min，功率0.75KW,电压380V,能效等级二级，运行重量80kg 进、出口：552x552mm，进出风方向可选，配弹簧减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:一级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 2
11 | 030108001003 | 离心式通风机 1.名称:WCK超低噪声管道风机 2.设备编号:P-3 3.规格:风量900m³/h，全压171Pa，静压157Pa，转速2420r/min，功率0.185KW,电压220V,能效等级二级，运行重量5kg，配减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:一级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
12 | 030108001004 | 离心式通风机 1.名称:管道离心风机 2.设备编号:P-4 3.规格:风量7000m³/h，全压263Pa，静压250Pa，转速1153r/min，功率1.1KW,电压380V,能效等级二级，运行重量115kg 进、出口：652x652mm，进出风方向可选，配弹簧减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:一级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
13 | 030108003004 | 轴流通风机 1.名称:窗式排气扇 2.设备编号: P-5 3.规格:风量987m³/h，全压100Pa，静压97Pa，转速2500r/min，功率0.05KW,电压220V,能效等级二级，运行重量5kg 配防虫网、重力止回风阀，侧墙开洞：350x350mm 4.包含风机支吊架、减震器及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 030108003005 | 轴流通风机 1.名称:窗式排气扇 2.设备编号: P-6 3.规格:风量513m³/h，全压107Pa，静压105Pa，转速2500r/min，功率0.03KW,电压220V,能效等级二级，运行重量5kg 配防虫网、重力止回风阀，侧墙开洞：250x250mm 4.包含风机支吊架、减震器及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 2
15 | 030703001001 | 碳钢阀门 1.名称:70°防火阀 2.规格:Φ150 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
16 | 030702008001 | 柔性软风管 1.名称:不燃帆布软接 2.材质:防火材质 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | ㎡ | 2.4
17 | 030703011001 | 风口 1.名称:单层百叶风口 2.型号:200*200 风口配调节阀风量200m3/h 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
18 | 030703011002 | 风口 1.名称:单层百叶风口 2.型号:200*200 风口配调节阀风量250m3/h 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
19 | 030703011003 | 风口 1.名称:单层百叶风口 2.型号:250*250 风口配调节阀风量350m3/h 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
20 | 030703011004 | 风口 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300*300 风口配调节阀风量600m3/h 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
21 | 030703011005 | 风口 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300*300 风口配调节阀风量550m3/h 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
22 | 030703011006 | 风口 1.名称:单层百叶风口 2.型号:500*500 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
23 | 030703011007 | 风口 1.名称:外墙防雨百叶 2.型号:500*400 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
24 | 030703011008 | 风口 1.名称:外墙防雨百叶 2.型号:350*350 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
25 | 030703011009 | 风口 1.名称:外墙防雨百叶 2.型号:250*250 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
26 | 030703001002 | 碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.规格:Φ250 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
27 | 030703001003 | 碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.规格:400*320 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
28 | 030703001004 | 碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.规格:630*400 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
29 | 030703001005 | 碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.规格:800*400 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
30 | 030702001001 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.5mm 3.综合考虑风管加固措施 4.有防爆要求的房间还需设置导除静电措施,以消除静电危害 5.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 6.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 59.67
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
31 | 030702001002 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.6mm 3.综合考虑风管加固措施 4.有防爆要求的房间还需设置导除静电措施,以消除静电危害 5.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 6.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 16.68
32 | 030702001003 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.75mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 28.27
33 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 1.材质:不锈钢钢板 2.板材厚度:1.2mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 54.98
防排烟系统
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
34 | 030108003006 | 轴流通风机 1.名称:轴流式消防排烟风机 2.设备编号:PY-1 3.规格:风量36000m³/h，全压931Pa，静压867Pa，转速1450r/min，功率15KW,电压380V,运行重量439kg ，风机出口斜向下45°，加安全钢丝网。 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:二级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
35 | 030108001005 | 离心式通风机 1.名称:离心风机箱(电机外置）（变频、防腐） 2.设备编号:PYY-1 3.规格:风量32000m³/h，全压620Pa，静压500Pa，转速550r/min，功率18.5KW,电压380V,运行重量360kg 进口尺寸:1720x1200，出口尺寸:900x900，配弹簧减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:二级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
36 | 030108001006 | 离心式通风机 1.名称:离心风机箱（变频） BF-1 2.设备编号:PF-02 3.规格:风量26000m³/h，全压609Pa，静压450Pa，转速550r/min，功率11KW,电压380V,运行重量535kg 进口尺寸:1520x1280，出口尺寸:800x800，配弹簧减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:二级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
37 | 030702008002 | 柔性软风管 1.名称:不燃帆布软接 2.材质:防火材质 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | ㎡ | 1.83
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
38 | 030702001004 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:1.2mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，含支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 82.29
39 | 030702001005 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:1.0mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，含支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 97.26
40 | 030702001006 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.75mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰连接，含支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 1.25
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
41 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 1.材质:不锈钢钢板 2.板材厚度:1.0mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 106.1
42 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 1.材质:不锈钢钢板 2.板材厚度:1.2mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 57.78
43 | 030703001006 | 碳钢阀门 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1000*500 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
44 | 030703001007 | 碳钢阀门 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:800*320 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
45 | 030703001008 | 碳钢阀门 1.名称:排烟阀（含 排烟阀执行机构） 2.规格:800*320 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
46 | 030703011010 | 风口 1.名称:单层百叶风口 2.型号:400*400 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
47 | 030703011011 | 风口 1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*800 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
48 | 030703011012 | 风口 1.名称:双层百叶风口 2.型号:800*800 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
49 | 030703001009 | 碳钢阀门 1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:1250*800 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
50 | 03B012 | 电动挡烟垂壁 1.形式:卷帘式 2.包含控制器驱动中，按钮，驱动装置。控制器至驱动装置及按钮的配管、配线，挡烟垂壁、卷筒、周边封堵等成套供应及暗装 3.综合考虑挡烟垂壁亮度，工程量按延长米计算 4.其他:详见设计，满足设计及验收要求 |  | m | 31.95
空调、盘管系统
51 | 030701003001 | 空调机组 1.名称:多联式空调室外机 2.设备编号:KW-1 3.规格:制冷量101KW,制热量112KW,制冷功率27.80KW,制热功率27.18KW,安装功率27.80KW,电压380V,能效等级2级（采用喷气增焓压缩） 4.包含设备控制箱及设备控制箱至设备的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.冷媒管、冷凝水管、保温材料、室内外机之间控制线均综合考虑在室外机清单内；空调室内机自带线控器 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 3
52 | 030701003002 | 空调器 1.名称:全热交换器（吊顶式） 2.设备编号:XF-01 3.规格:送风量5000m³/h，机外余压280Pa，安装功率3.0KW，电压380V，冷量回收全热交换效率66，热量回收全热交换效率70，运行重量240kg 4.包含设备控制箱及设备控制箱至设备的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
53 | 030701004001 | 风机盘管 1.名称:多联式空调室内风管机 2.设备编号: K-1 3.规格:制冷量10.0KW,制热量11.2KW,安装功率0.132KW,电压220V,高速风量1565m³/h，运行质量31kg 4.包含设备支吊架、减震器、配套控制面板、盘管至面板控制线、配管及检查接线等安装 |  | 台 | 30
54 | 030701004002 | 风机盘管 1.名称:多联式空调室内风管机 2.设备编号: K-2 3.规格:制冷量3.2KW,制热量3.6KW,安装功率0.050KW,电压220V,高速风量575m³/h，运行质量19kg 4.包含设备支吊架、减震器、配套控制面板、盘管至面板控制线、配管及检查接线等安装 |  | 台 | 1
55 | 030701004003 | 风机盘管 1.名称:多联式空调室内风管机 2.设备编号: K-3 3.规格:制冷量7.1KW,制热量8.0KW,安装功率0.096KW,电压220V,高速风量1150m³/h，运行质量25kg 4.包含设备支吊架、减震器、配套控制面板、盘管至面板控制线、配管及检查接线等安装 |  | 台 | 3
56 | 030701003003 | 空调器 1.名称:热泵型壁挂式分体空调 2.设备编号:K-4 3.规格:制冷量3.51KW,制热量4.81KW,电辅热1.00KW，制冷功率0.885KW,制热功率1.25KW,安装功率2.25KW,电压220V,能效等级2级（ 冷媒管、冷凝水管、保温材料、室内外机之间的电源线和控制线均由设备供应商负责） 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 1
57 | 030701003004 | 空调器 1.名称:热泵型壁挂式分体空调 2.设备编号:K-5 3.规格:制冷量5.00KW,制热量6.65KW,电辅热1.20KW，制冷功率1.31KW,制热功率1.91KW,安装功率3.11KW,电压220V,能效等级2级（ 冷媒管、冷凝水管、保温材料、室内外机之间的电源线和控制线均由设备供应商负责） 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
58 | 030702008003 | 柔性软风管 1.名称:不燃帆布软接 2.材质:防火材质 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | ㎡ | 20.9
59 | 030702001007 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:1.0mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰连接，含支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 345.89
60 | 030702001008 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.75mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰连接，含支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 310.63
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
61 | 030702001009 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.6mm 3.综合考虑风管加固措施 4.有防爆要求的房间还需设置导除静电措施,以消除静电危害 5.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 6.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 1.46
62 | 031208003001 | 通风管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温板 2.绝热厚度:综合考虑 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 11.81
63 | 030703011013 | 铝合金风口 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 60
64 | 030703011014 | 铝合金风口 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 7
65 | 030703011015 | 铝合金风口 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:300*300 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
66 | 030703011016 | 铝合金风口 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:800*300 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 3
67 | 030703011017 | 铝合金风口 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:900*600 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 30
68 | 030703011018 | 铝合金风口 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:风口配调节阀 500*700 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
69 | 030703011019 | 铝合金风口 1.名称:双层百叶风口 2.规格:风口配调节阀 500*700 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 8
70 | 030703001010 | 碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.规格:500*500 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
71 | 030703001011 | 碳钢阀门 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*500 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
系统调试
72 | 031009002001 | 空调水系统调试 1.水系统调试 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 系统 | 1
73 | 030704001001 | 通风工程系统调试 1.包含通风、新风、防排烟、空调风系统调试 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-05-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
空调水管道系统
1 | 030801001011 | 钢管 |  | 1.材质:热镀锌钢管 GB/T 3091 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含配套弯头、三通等管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行水压试压及水清洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 30.69
2 | 030801001012 | 钢管 |  | 1.材质:热镀锌钢管 GB/T 3091 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含配套弯头、三通等管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行水压试压及水清洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 198.3
3 | 030801001013 | 钢管 |  | 1.材质:热镀锌钢管 GB/T 3091 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含配套弯头、三通等管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行水压试压及水清洗 6.管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照(GB7231)要求标识介质名称、介质流向 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m | 84.99
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
4 | 031208002008 | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑(最高介质温度80℃) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:管道外径≤φ57 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m3 | 0.73
5 | 030817008015 | 套管制作安装 |  | 1.规格:≤DN50 2.含预留洞/打洞及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 7
通风系统
6 | 030108003001 | 排风机 |  | 1.名称:吸顶式排气扇 2.设备编号:PQ-01 3.规格:风量410m³/h，静压210Pa，功率0.06KW,电压220V,能效等级二级，运行重量9kg 配风管止回阀 4.包含风机支吊架、减震器及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 6
7 | 030108003002 | 排风机 |  | 1.名称:吸顶式排气扇 2.设备编号:PQ-02 3.规格:风量500m³/h，静压260Pa，功率0.09KW,电压220V,能效等级二级，运行重量13kg 配风管止回阀 4.包含风机支吊架、减震器及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 3
8 | 030108003003 | 排风机 |  | 1.名称:吸顶式排气扇 2.设备编号:PQ-03 3.规格:风量260m³/h，静压160Pa，功率0.038KW,电压220V,能效等级二级，运行重量13kg 配风管止回阀 4.包含风机支吊架、减震器及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
9 | 030108001001 | 离心式通风机 |  | 1.名称:DR低噪音矩形管道风机 2.设备编号:P-1 3.规格:风量2142m³/h，全压237Pa，静压234Pa，转速1450r/min，功率0.37KW,电压380V,能效等级二级，运行重量40kg 进、出口：650x420mm，进出风方向可选，配弹簧减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:一级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
10 | 030108001002 | 离心式通风机 |  | 1.名称:管道离心风机（防爆型） 2.设备编号:P-2 3.规格:防爆等级：Ex(d)ⅡBT1 风量4000m³/h，全压258Pa，静压250Pa，转速1255r/min，功率0.75KW,电压380V,能效等级二级，运行重量80kg 进、出口：552x552mm，进出风方向可选，配弹簧减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:一级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 030108001003 | 离心式通风机 |  | 1.名称:WCK超低噪声管道风机 2.设备编号:P-3 3.规格:风量900m³/h，全压171Pa，静压157Pa，转速2420r/min，功率0.185KW,电压220V,能效等级二级，运行重量5kg，配减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:一级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
12 | 030108001004 | 离心式通风机 |  | 1.名称:管道离心风机 2.设备编号:P-4 3.规格:风量7000m³/h，全压263Pa，静压250Pa，转速1153r/min，功率1.1KW,电压380V,能效等级二级，运行重量115kg 进、出口：652x652mm，进出风方向可选，配弹簧减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:一级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
13 | 030108003004 | 轴流通风机 |  | 1.名称:窗式排气扇 2.设备编号: P-5 3.规格:风量987m³/h，全压100Pa，静压97Pa，转速2500r/min，功率0.05KW,电压220V,能效等级二级，运行重量5kg 配防虫网、重力止回风阀，侧墙开洞：350x350mm 4.包含风机支吊架、减震器及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 030108003005 | 轴流通风机 |  | 1.名称:窗式排气扇 2.设备编号: P-6 3.规格:风量513m³/h，全压107Pa，静压105Pa，转速2500r/min，功率0.03KW,电压220V,能效等级二级，运行重量5kg 配防虫网、重力止回风阀，侧墙开洞：250x250mm 4.包含风机支吊架、减震器及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 2
15 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°防火阀 2.规格:Φ150 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
16 | 030702008001 | 柔性软风管 |  | 1.名称:不燃帆布软接 2.材质:防火材质 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | ㎡ | 2.4
17 | 030703011001 | 风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:200*200 风口配调节阀风量200m3/h 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
18 | 030703011002 | 风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:200*200 风口配调节阀风量250m3/h 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
19 | 030703011003 | 风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:250*250 风口配调节阀风量350m3/h 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
20 | 030703011004 | 风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300*300 风口配调节阀风量600m3/h 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
21 | 030703011005 | 风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300*300 风口配调节阀风量550m3/h 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
22 | 030703011006 | 风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:500*500 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
23 | 030703011007 | 风口 |  | 1.名称:外墙防雨百叶 2.型号:500*400 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
24 | 030703011008 | 风口 |  | 1.名称:外墙防雨百叶 2.型号:350*350 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
25 | 030703011009 | 风口 |  | 1.名称:外墙防雨百叶 2.型号:250*250 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
26 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:Φ250 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
27 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:400*320 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
28 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:630*400 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
29 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:800*400 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
30 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.5mm 3.综合考虑风管加固措施 4.有防爆要求的房间还需设置导除静电措施,以消除静电危害 5.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 6.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 59.67
31 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.6mm 3.综合考虑风管加固措施 4.有防爆要求的房间还需设置导除静电措施,以消除静电危害 5.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 6.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 16.68
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
32 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.75mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 28.27
33 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.材质:不锈钢钢板 2.板材厚度:1.2mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 54.98
防排烟系统
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
34 | 030108003006 | 轴流通风机 |  | 1.名称:轴流式消防排烟风机 2.设备编号:PY-1 3.规格:风量36000m³/h，全压931Pa，静压867Pa，转速1450r/min，功率15KW,电压380V,运行重量439kg ，风机出口斜向下45°，加安全钢丝网。 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:二级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
35 | 030108001005 | 离心式通风机 |  | 1.名称:离心风机箱(电机外置）（变频、防腐） 2.设备编号:PYY-1 3.规格:风量32000m³/h，全压620Pa，静压500Pa，转速550r/min，功率18.5KW,电压380V,运行重量360kg 进口尺寸:1720x1200，出口尺寸:900x900，配弹簧减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:二级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
36 | 030108001006 | 离心式通风机 |  | 1.名称:离心风机箱（变频） BF-1 2.设备编号:PF-02 3.规格:风量26000m³/h，全压609Pa，静压450Pa，转速550r/min，功率11KW,电压380V,运行重量535kg 进口尺寸:1520x1280，出口尺寸:800x800，配弹簧减震器 4.包含风机控制箱及控制箱至风机的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.满足消防要求，能效等级:二级能效 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 1
37 | 030702008002 | 柔性软风管 |  | 1.名称:不燃帆布软接 2.材质:防火材质 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | ㎡ | 1.83
38 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:1.2mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，含支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 82.29
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
39 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:1.0mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，含支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 97.26
40 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.75mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰连接，含支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 1.25
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
41 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.材质:不锈钢钢板 2.板材厚度:1.0mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 106.1
42 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.材质:不锈钢钢板 2.板材厚度:1.2mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 57.78
43 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1000*500 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
44 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:800*320 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
45 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:排烟阀（含 排烟阀执行机构） 2.规格:800*320 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
46 | 030703011010 | 风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:400*400 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
47 | 030703011011 | 风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*800 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 2
48 | 030703011012 | 风口 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:800*800 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
49 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:1250*800 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
50 | 03B012 | 电动挡烟垂壁 |  | 1.形式:卷帘式 2.包含控制器驱动中，按钮，驱动装置。控制器至驱动装置及按钮的配管、配线，挡烟垂壁、卷筒、周边封堵等成套供应及暗装 3.综合考虑挡烟垂壁亮度，工程量按延长米计算 4.其他:详见设计，满足设计及验收要求 | m | 31.95
空调、盘管系统
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
51 | 030701003001 | 空调机组 |  | 1.名称:多联式空调室外机 2.设备编号:KW-1 3.规格:制冷量101KW,制热量112KW,制冷功率27.80KW,制热功率27.18KW,安装功率27.80KW,电压380V,能效等级2级（采用喷气增焓压缩） 4.包含设备控制箱及设备控制箱至设备的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.冷媒管、冷凝水管、保温材料、室内外机之间控制线均综合考虑在室外机清单内；空调室内机自带线控器 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 3
52 | 030701003002 | 空调器 |  | 1.名称:全热交换器（吊顶式） 2.设备编号:XF-01 3.规格:送风量5000m³/h，机外余压280Pa，安装功率3.0KW，电压380V，冷量回收全热交换效率66，热量回收全热交换效率70，运行重量240kg 4.包含设备控制箱及设备控制箱至设备的电缆、配管、风机支吊架、减震器、及检查接线等安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 台 | 4
53 | 030701004001 | 风机盘管 |  | 1.名称:多联式空调室内风管机 2.设备编号: K-1 3.规格:制冷量10.0KW,制热量11.2KW,安装功率0.132KW,电压220V,高速风量1565m³/h，运行质量31kg 4.包含设备支吊架、减震器、配套控制面板、盘管至面板控制线、配管及检查接线等安装 | 台 | 30
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
54 | 030701004002 | 风机盘管 |  | 1.名称:多联式空调室内风管机 2.设备编号: K-2 3.规格:制冷量3.2KW,制热量3.6KW,安装功率0.050KW,电压220V,高速风量575m³/h，运行质量19kg 4.包含设备支吊架、减震器、配套控制面板、盘管至面板控制线、配管及检查接线等安装 | 台 | 1
55 | 030701004003 | 风机盘管 |  | 1.名称:多联式空调室内风管机 2.设备编号: K-3 3.规格:制冷量7.1KW,制热量8.0KW,安装功率0.096KW,电压220V,高速风量1150m³/h，运行质量25kg 4.包含设备支吊架、减震器、配套控制面板、盘管至面板控制线、配管及检查接线等安装 | 台 | 3
56 | 030701003003 | 空调器 |  | 1.名称:热泵型壁挂式分体空调 2.设备编号:K-4 3.规格:制冷量3.51KW,制热量4.81KW,电辅热1.00KW，制冷功率0.885KW,制热功率1.25KW,安装功率2.25KW,电压220V,能效等级2级（ 冷媒管、冷凝水管、保温材料、室内外机之间的电源线和控制线均由设备供应商负责） 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
57 | 030701003004 | 空调器 |  | 1.名称:热泵型壁挂式分体空调 2.设备编号:K-5 3.规格:制冷量5.00KW,制热量6.65KW,电辅热1.20KW，制冷功率1.31KW,制热功率1.91KW,安装功率3.11KW,电压220V,能效等级2级（ 冷媒管、冷凝水管、保温材料、室内外机之间的电源线和控制线均由设备供应商负责） 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 组 | 2
58 | 030702008003 | 柔性软风管 |  | 1.名称:不燃帆布软接 2.材质:防火材质 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | ㎡ | 20.9
59 | 030702001007 | 碳钢通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:1.0mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰连接，含支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 345.89
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
60 | 030702001008 | 碳钢通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.75mm 3.综合考虑风管加固措施 4.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 5.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰连接，含支架制作安装及支架除锈刷漆 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 310.63
61 | 030702001009 | 碳钢通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.板材厚度:0.6mm 3.综合考虑风管加固措施 4.有防爆要求的房间还需设置导除静电措施,以消除静电危害 5.风管穿墙或楼板处综合考虑预留孔洞或打洞并做好洞口封堵 6.当风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详节点图 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含管件、防虫网、支架制作安装及支架除锈刷漆 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m2 | 1.46
62 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温板 2.绝热厚度:综合考虑 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | m3 | 11.81
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
63 | 030703011013 | 铝合金风口 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 60
64 | 030703011014 | 铝合金风口 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 7
65 | 030703011015 | 铝合金风口 |  | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:300*300 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 1
66 | 030703011016 | 铝合金风口 |  | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:800*300 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 3
67 | 030703011017 | 铝合金风口 |  | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:900*600 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 30
68 | 030703011018 | 铝合金风口 |  | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:风口配调节阀 500*700 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 8
69 | 030703011019 | 铝合金风口 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:风口配调节阀 500*700 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 8
70 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:500*500 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
71 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*500 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 个 | 4
系统调试
72 | 031009002001 | 空调水系统调试 |  | 1.水系统调试 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 系统 | 1
73 | 030704001001 | 通风工程系统调试 |  | 1.包含通风、新风、防排烟、空调风系统调试 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：采暖、通风工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖、通风工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖、通风工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额（预留风管） |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：采暖、通风工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：采暖、通风工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：采暖、通风工程 |  |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：采暖、通风工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 |  | 标段：新能源汽车升级改造餐厅项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计