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[bookmark: _Toc31588][bookmark: _Toc15116][bookmark: _Toc47976587]招标公告

[bookmark: _Toc47976588]一、项目名称及项目编号
（一）项目名称：卡车公司应急照明疏散指示系统改造项目招标书
（二）项目编号：
[bookmark: _Toc47976589]二、项目概况及招标形式
（一）招标内容：在总装一部联合车间、车架一部联合车间增加集中式应急照明及疏散指示系统，并将报警信号传递至中控室，消除安全隐患，满足消防设施法规的要求。
（二）招标形式：公开招标。
[bookmark: _Toc47976590]三、投标人资格要求
[bookmark: _Toc47976591]1.参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立五年以上（含五年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于五年），具有有效的营业执照，具有安全生产许可证。
2.注册资金500万元及以上。
3.投标人须具有履行合同所必需的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力。
4.消防设施工程专业承包二级
5.电子与智能化工程专业承包二级
6.建筑机电安装工程资质二级
7.投标单位应具备并提供近三年类似施工业绩不少于三份的证明。
8.投标人近三年内无与本项目有关的违法及重大违规情况。
9.未被中国重型汽车集团有限公司列入《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）。
10.投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。
11.投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；参与投标时需携带营业执照副本原件以及投标单位授权人身份证、社保证明原件以供查验。
12.具有良好的企业信誉，投标单位在“国家企业信用信息公示系统”等信息平台中，无与本类项目相关的行政处罚及失信记录等信息；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。
13.具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。
14.投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位。
15.在中国重汽集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况。
16.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
17.如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与中国重汽集团所有消防维保类、消防维修改造项目投标资格的竞标。
18.本次招标项目不接受联合体、代理商投标。
19.相关法律法规对合格投标单位的其他要求。
四、报名及招标文件的获取
1.报名截止时间：2026年7月24日17点
2.招标文件获取方式：投标人在上述时间范围内，在中国重汽e采通平台上获取招标文件
报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中的投标文件《资质标书》准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
3.投标截止时间：2026年7月29日17点
[bookmark: _Toc47976592]五、投标文件的递交
投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。
六、开标时间和地点
1.时间：2026年7月30日9:00:00（待定）
2.地点：线上会议
[bookmark: _Toc47976593]七、招标公告发布媒介
[bookmark: _Toc47976594]本次招标公告在中国重型汽车集团有限公司官网上发布。
八、联系方式
技术联系人：任思洋
电话：19707050796
邮箱：rensiyang@sinotruk.com




[bookmark: _Toc47976595][bookmark: _Toc2435][bookmark: _Toc31885]第一部分 商务要求
[bookmark: _Toc47976596]一、项目介绍
[bookmark: _GoBack]1.项目名称：卡车公司应急照明疏散指示系统改造项目招标书
2.项目编号：
[bookmark: _Toc47112482]3.招标形式：公开招标
4.项目概况：在总装一部联合车间、车架一部联合车间增加集中式应急照明及疏散指示系统，并将报警信号传递至中控室，消除安全隐患，满足消防设施法规的要求。
5.招标内容具体要求详见《技术标书》。
6.报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额
7.招标人信息：
招标人名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
技术联系人：任思洋
电话：19707050796
邮箱：rensiyang@sinotruk.com
[bookmark: _Toc47976598]二、合格的投标人
1.参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立五年以上（含五年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于五年），具有有效的营业执照，具有安全生产许可证。
2.注册资金500万元及以上。
3.投标人须具有履行合同所必需的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力。
4.消防设施工程专业承包二级
5.电子与智能化工程专业承包二级
6.建筑机电安装工程资质二级
7.投标单位应具备并提供近三年类似施工业绩不少于三份。
8.投标人近三年内无与本项目有关的违法及重大违规情况。
9.未被中国重型汽车集团有限公司列入《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）。
10.投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。
11.投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；参与投标时需携带营业执照副本原件以及投标单位授权人身份证、社保证明原件以供查验。
12.具有良好的企业信誉，投标单位在“国家企业信用信息公示系统”等信息平台中，无与本类项目相关的行政处罚及失信记录等信息；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。
13.具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。
14.投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；
15.在中国重汽集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况；
16.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
17.如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与中国重汽集团所有消防维保类、消防维修改造项目投标资格的竞标；
18.本次招标项目不接受联合体、代理商投标。
19.相关法律法规对合格投标单位的其他要求。
三、招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1.发标时间：2026年7月20日
2.招标文件领取方式、地点及领取截止时间
地点：中国重汽e采通平台
领取截止时间：2026年7月29日17点
3.答疑时间：2026年7月29日17点前
4.提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。
5.领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年7月29日17点前：
6.答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
7.报名方式：在“中国重汽e采通”平台报名
8.应标截止时间：2026年7月24日17点
四、投标文件编制
（1） 投标文件的组成
投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》《投标文件（技术标）》《投标文件（商务标）》（开标一览表）等文件组成，共计3个文件。
1.资质文件：
（1）公司简介；
（2）营业执照副本复印件、消防设施工程专业承包二级及以上、电
子与智能化工程专业承包二级及以上、建筑机电安装工程资质二级及以上证明，具备以上条件作为应标成功的必要条件。
（3）法人代表授权书原件；
（4）投标单位需提供近三年审计报告；
（5）法人代表或授权代表有效身份证；（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）
（5）投标单位类似项目案例介绍，与本次项目相关或类似的合同扫描件（需与技术标提供的合同扫描件一致，作为技术标的打分标项）；
（6）投标单位三年内无违法及重大违规记录证明；
（7）投标认为需提供的其他资质证明；
（8）踏勘现场登记表；
（9）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
（10）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
（11）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
（12）项目报名表；
对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
2.技术标：
（1）投标单位维修施工详细实施方案；
（2）投标单位派驻招标单位施工人员资历（格式自定）；
（3）技术规格、相关条款偏离表（附件六）；
（4）综合说明；
（5）服务承诺；
（6）投标人要求买方提供何种配合，需在标书中说明；
（7）投标单位认为其他需要提供的材料。
3.商务标：
（1）开标一览表
（2）投标函（格式见附件）；
（3）商务条款偏离表；
（4）投标分项报价表；
（5）服务承诺及优惠条件；
（6）其他需要说明的事项。
（2） 投标文件的投递
1.投标方式：在“中国重汽e采通”平台线上投标
2.联系人及联系方式：任思洋/19707050796
3.投标文件递交截止时间：2026年7月29日17:00:00
[bookmark: _Toc47976601]五、投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1.投标人向招标人财务部门缴纳5000元（人民币），作为投标人本次投标的保证金，需从投标人基本账户转出。
2.接收单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司。
3.转账信息：
	开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部

	户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

	账号：531900051810601

	转账须备注项目名称


保证金缴纳截止时间：2026年7月29日9:00前
4.选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
5.选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本账户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到账的责任由拟投标人自行承担。
6.对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并签订合同后后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。
7.发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。
六、开评标
（1） 开标时间：2026年7月30日9:00:00
（2） 开标地点：线上会议
（3） 开标方式：
· 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
（4） 评标
1. 评标方法
评标方法（合理最低价）
本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2. 评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
3. 评分标准
	序号
	评价因素
	总分
	评分项目
	得分
	评分标准

	1
	技术标
	100
	相关资质及施工能力
	100
	（1）项目技术维修方案切实可行，提供施工示意图。（切实可行的15-20，待完善的10—15分，描述不清晰的0-10分）

	
	
	
	
	
	（2）材料、辅材、品牌、型号、数量能完全满足标书要求，能提供检测合格证明。（完全符合10—20分，比较符合0-10分）

	
	
	
	
	
	（3）保证施工质量体系完整，提供质量体系认证证书，措施有力，能有项目控制计划。（0-10分）

	
	
	
	
	
	（4）项目施工作业团队整体素养，项目经理对整个项目的管控能力（包括材料、工期、现场作业安全等）。（0-10分）

	
	
	
	
	
	（5）项目施工人工配备，配备项目经理、相关专业技术负责人、专职安全员、特种作业证、关键岗位证书，特种设备作业证齐全，建造师证书。（0-10分）

	
	
	
	
	
	（6）投标偏离情况，完全满足标书要求，如有偏离，视情况给予核减。（0-5分）

	
	
	
	
	
	（7）项目施工期间调整处置突发情况的应急能力，安全文明施工保障措施。（0-5分）

	
	
	
	
	
	（8）同类业绩（0-5分）5份以上同类业绩（5分）3—5份同类业绩（4分）3份以下同类业绩（0-3分）

	
	
	
	
	
	（9）质保期及其服务承诺、售后技术服务等。（0-5分）

	
	
	
	
	
	（10）依据技术方案介绍，现场答辩表现。（0-10分）

	
	
	专家充分评审后，符合技术标要求的方可进入商务标。

	2
	商务标
	本次为一家中标单位，商务标专家组与技术入围的有效投标人在其开标报价的基础上开展至少3轮商务谈判，投标人报价达到招标人认为的合理最低价时确定推荐中标人。


七、定标
本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题做进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
八、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（11）投标人报价均超过最高限价的；
（12）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（13）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（14）法律法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK26]（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
九、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
十、交货及付款
1. 付款方式：
半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；
2.付款节点：
经第三方检测和甲方验收通过后，支付至合同总额的90%。付款方式为承兑汇票，施工方开具100%增值税专用发票（税率13%），质保期（一年）满后甲方无息结清。
注：
（1）如投标人不认可、不接受使用半年期商业汇票支付用于费用结算，则须在附件“开标一览表”中注明，招标人将视之为主动弃标。
（2）投标人应对项目内招标的全部内容进行报价，不允许挑项报价、空项报价，否则视为主动弃标。
（3）有商务条款偏离的要在附件中注明。
十一、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南卡车股份有限公司。
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一、技术要求
（一）基本要求
1.投标人须具有履行合同所必需的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力。
2.要求项目经理常驻现场，负责日常工作安排及安全管理；项目安全员常驻现场，配合项目经理现场安全巡视，保证施工安全、工期和质量要求。
3.施工人员要求持证上岗，根据工种要求，必须配备焊工证，电工证，高空作业证，消防设施操作员证。
4.在社会上和重汽集团的其他招标过程中没有不良行为记录。
5.投标单位应具备并提供近三年消防类项目施工业绩不少于三份。
（二）投标单位要求
1.投标单位必须独立参加投标，不得以任何形式授权他人或组织联合体形式参加投标。投标单位中标后，不得以任何形式进行转包和分包。
2.投标单位需根据此项目系统工作量及专业性，出具科学性、合理性、详细的维修改造方案。
3.投标单位需依据报价单专业岗位划分类型为此项目安排专业团队，并在投标文件中列明各专业岗位人员配置数量及人员素质、工作经验等要求。
4.投标单位需依据项目背景及内容，详细阐述该项目的施工内容及范围包括工期、施工进度说明等。
5.投标单位所提供项目标的，必须符合中国最新版的法律法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；
6.投标单位应对委托方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证委托方不因此受到任何侵权指控和实际损失；
7.投标单位应保证所提供服务或技术的先进性、可靠性、经济性和实用性；
8.招标方提供的数据仅供参考，实际数据请投标方实地查勘；
9.本招标书所使用的标准如遇与施工方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。
（三）执行标准：
1.《建筑设计防火规范》GB50016—2014	
2.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018
3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019
4.《低压配电设计规范》GB50054-2011
5.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）
（四）具体要求：
为保证各投标方、施工方明确我方招标及施工要求，现将有关事项告知如下：
1.材料进场前必须提供材料样品，封样，且需与标书一致，无特殊原因不得变更标书主材品牌、规格、型号等，如需变更，需双方协商一致，并签订现场主材变更单。
2.涉及隐蔽验收的项目，必须签署隐蔽验收表，合格后方可进行下一道工序，否则造成的返工、窝工，由施工方承担责任。
3.参与招标人员、施工人员应对公司招标所供给的相关信息和技术资料履行保密义务。
4.按照施工方案、图纸施工，如与现场出现冲突时，需与建设方提前沟通，同意并签订现场变更签证单，方可改动施工。
5.因考虑到厂房在生产过程中施工要进行危险作业，项目组成员必须配备安全员一名，负责施工现场安全的巡查，进行驻场服务。必须保障项目安全有序地进行施工，如公司发现未按照此项约定进行工作，公司有权终止合同，施工方投资的费用公司不予支付，施工时涉及危险作业必须办理审批，人员持证上岗，遵守公司危险作业流程。
6.设计方案变更、施工工艺变更、施工项目变更等变更事项，需与公司沟通同意并签订现场变更单后，方可施工，未经允许而做变更施工，不予认可。
7.施工单位须在全部验收完成后7个自然日内提交所有消防设备的流向表、检验报告、合格证等；
8.竣工验收须提交消防第三方检测合格报告、竣工图纸、竣工资料及消防部门消防竣工验收要求的所有资料。
9.项目完工，竣工资料齐备，自检合格后，方可申请建设方验收，并提供消防竣工图纸。
10.本项目要求施工人员不少于2人，遵循公司各项规章制度，配备一名项目经理及安全员。
11.项目完工后遇紧急情况时，乙方应在规定的应急响应时间内到达现场处理故障，超时未到的，乙方应承担损失责任及费用，并视情节轻重对乙方处以考核，从质保金扣除。
12.需更换消防配件时，乙方应及时通知甲方购买配件，因乙方未及时维修、更换配件所造成损失的，由乙方应承担损失责任及费用，并视情节轻重对乙方进行考核，从质保金扣除。
（五）其他要求：
（1）厂区内严禁吸烟。未按照要求发现一次扣罚1000元。
（2）驻场维保人员必须经过安全培训，三级教育考试合格，安全培训应针对现场实际特点，进行风险点分析，讲解防范措施，考试合格后方可办理入厂通行证。
（3）乙方使用的工具：电动工器具、升降车、起重工器具等所用设备，且必须经相关部门检验合格并贴合格证后方可使用。
（4）乙方人员应遵守国家法律法规、甲方各项规章制度及合同约定内容，若违反上述内容及造成损失的，由乙方应承担责任及损失所产生的相关费用，并视情节轻重扣除相应货款。
（5）本项目为50天内施工完毕，3天出具报告，每逾期1天，处以项目费用5%的罚款。
二、施工内容
项目分为两大实施区域：总装一部联合车间（总装车间+调试车间）、车架一部联合车间（底盘车间+电泳面漆车间），各区域独立配置分控集中电源，通过敷设光纤统一将信号接入厂区总消防控制室。
（一）车间基础参数与设备配置总量
1.总装一部联合车间
（1）总装车间：东西长536m，南北宽144m，桥架高度12.8m。
改造内容：（1）5条东西向通道：每条装27套疏散指示灯及应急照明灯；2条南北向通道:每条装6套疏散指示灯+应急照明灯；24处疏散门：装24套安全出口标识。（共318具）
（2） 系统形式：集中控制型，在综合楼分控室增加1台1kW集中电源(应急照明和疏散指示)，通过光纤传递至总控室。
2.调试车间：东西长160m，南北宽144m，桥架高度12.8m。
改造内容：（1）4条东西向通道：每条装8套疏散指示灯及应急照明灯；2条南北向通道:每条装6套疏散指示灯+应急照明灯；5处疏散门：装5套安全出口标识。（共93套）
（2）系统形式：单独一条回路，将信号传递至综合楼新增的集中电源(应急照明和疏散指示)，通过光纤传递至总控室。
2.车架一部联合车间
（1）车架一部底盘车间：
东西长417m，南北宽120m，桥架高度12m。
改造内容：（1）底盘车间3条东西向通道：每条装22套疏散指示灯及应急照明灯；9处疏散门：装9套安全出口标识。（共141具）
（2）系统形式：集中控制型，在车架一部分控制室增加1台1kW集中电源(应急照明和疏散指示)，通过光纤传递至总控室。
（2）车架一部电泳车间：东西长256m，南北宽120m，桥架高度12m。
2.改造内容：（1）面漆线南通道装16套疏散指示灯及应急照明灯。3处疏散门：安装3套安全出口标识。（共35具）
（2）系统形式：信号传递至车架一部新增的集中电源(应急照明和疏散指示)，通过光纤传递至总控室。
疏散指示灯、应急照明灯、安全出口标志灯、信号线、金属穿线管由甲方自行采购。
配套分控集中电源2台、总消防控制室系统控制器（不少于3200点位）1台，配套统一甲方中控室现有消防系统品牌要求（中川、青鸟）。配套管线、光纤、接线盒、辅材及专业安装、登高作业配套施工。
三、系统总体技术要求
1.全厂区统一采用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，严格执行GB51309-2018全部条款；
2.所有终端设备、主机、线缆电压制式统一采用安全低压供电，杜绝车间潮湿、金属构件环境触电风险。
3.核心设备技术参数要求
3.1区域集中电源（分控主机）
（1）总装联合车间：3kW集中控制型应急照明集中电源输入AC220V，输出DC36V安全电压；内置备用蓄电池，断电后持续供电≥90min；具备回路短路、过载、漏电保护，单回路故障不影响全系统；标配光纤通讯接口，支持4芯光纤上传所有设备状态、报警、故障信号至总控；可查看本车间所有灯具运行状态。
（2）车架联合车间：1kW集中控制型应急照明集中电源，技术标准同3kW机型，输出功率适配车架车间灯具负荷，安装于车架分控室，光纤组网接入总控制器。
3.2消防总控制室应急照明控制器（不少于3200点位）设于厂区主消防中控室，统一管理总装、车架两大车间所有分控电源及终端灯具；支持光纤远程通讯，实时采集全车间灯具故障、断电、回路异常信号；具备历史故障记录、报警存储、打印输出功能，存储记录不少于1年，分区显示总装车间、调试车间、车架底盘/电泳车间设备运行状态。
4.线缆及辅材技术标准
4.1 4芯通讯光纤单模4芯室外光纤，抗压、耐弯折，桥架内穿管敷设；两端配套光纤熔接盒，熔接损耗≤0.3dB，保障远距离跨车间信号稳定传输。
4.2 86型金属接线盒全金属接线盒，高空桥架、墙体安装统一使用，线缆分线、中转节点全部设盒保护。
4.3 配套辅材阻燃胶带、金属软管、管卡、接地铜丝、固定支架等全部采用阻燃、防锈工业级产品，符合消防耐火要求。
四、标准化施工规范要求
（一）前期施工准备要求
施工单位进场前提供全部设备型式检验报告、3C消防认证、出厂合格证，集中电源、控制器必须具备国家消防产品强制性认证；现场实地勘测复核车间尺寸、桥架点位、疏散门位置，出具布线施工图、点位布置图，经甲方审核后方可开工；登高人员持有登高作业证，特种作业人员证书原件现场备查，登高作业车辆提前报备，配备地面监护人员。
（二）管线敷设施工规范
1.高空桥架布线：DN20金属穿线管沿车间钢结构桥架侧边固定，管道切割处做防腐钝化处理；管路转弯、分线位置必须设置86型金属接线盒；
2.线缆敷设：NH-KVVP耐火线缆穿管，管内线缆总截面积不超过管道40%，禁止线缆管内接头，所有接线操作在接线盒内完成；
3.光纤施工：4芯光纤，两端熔接做好标识，熔接盒固定于分控室机柜内，预留冗余光纤长度；
（三）系统调试规范
1.系统功能调试前，集中电源的蓄电池组、灯具自带的蓄电池应连续充电24h。
2.根据系统设计文件的规定，应对系统的正常工作模式进行检查并记录，系统的正常工作模式应符合下列规定：
  （1）灯具采用集中电源供电时，集中电源应保持主电源输出；灯具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱应保持主电源输出；
  （2）系统内所有照明灯的工作状态应符合设计文件的规定；
  （3） 系统内所有标志灯的工作状态应符合本标准第3.6.5（3）（款）的规定。 
（4）切断集中电源、应急照明配电箱的主电源，根据系统设计文件的规定，对系统的主电源断电控制功能进行检查并记录，系统的主电源断电控制功能应符合下列规定：
（5）集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出；
（6）应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时；
  （7）集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；
  （8）恢复集中电源、应急照明配电箱的主电源供电，集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态；
  （9） 使灯具持续应急点亮时间达到设计文件规定的时间，集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。
（10）恢复正常照明应急照明配电箱的电源供电，该区域所有灯具的光源应恢复原工作状态。
（四）系统的检测、验收
应按下表所列的检测和验收对象、项目及数量，按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018》标准第4章、第5章的规定和附录E中规定的检查内容和方法进行，并按本标准附录E的规定填写记录。

[image: 10-210515101QA49]
（四）施工范围及要求（说明提供详细技术要求）
1.施工地点：中国重汽集团卡车公司莱芜园区。
2.施工时间：承揽方应自合同签订之日起，50个日历日之内完成（或协助完成）终验收（投标文件“供货时间”中，应明确说明各阶段工作最终完成时间）。
3.质保期：承揽方所提供承揽服务/技术涉及的全部供货范围内的配件、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自终验收签字生效之日起，不低于12个月（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。
4.技术资料范围
4.1承揽方须负责在预验收前，提供功能描述文件、图纸。【针对非标产品】
4.2承揽方须负责在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括操作维护手册，保养维修手册、操作和安全事项的使用说明书。【针对非标产品】
4.3承揽方须负责在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括设计总图、安装基础图、维修图等有关的资料；【针对非标产品】
4.4本“技术资料范围”所列的技术资料、图等，承揽方应各提供2套，每份技术文件应装有目录清单；【针对非标产品】
5.系统工作要求
5.1消防应急疏散指示系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后，可从中控室启动应急照明疏散指示。
5.2符合消防指示及应急疏散指示系统的其他国家规范要求。
（五）服务范围及要求
（一）技术指导和培训服务
1.承揽方应按要求，免费积极协助和提供委托方和委托方所委托的工程设计单位有关人员所需要的和项目有关的工程设计资料、技术咨询等；【针对非标产品】
2.若承揽方提供技术质量等，与承揽方外购的技术质量等有较大或直接关联时，承揽方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为委托方提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；【针对非标产品】
3.承揽方负责制定对委托方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导委托方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。【针对非标产品】
（二）运输服务
承揽方应负责将设备运到目的地，并必须做到标的物在任何运输过程中不受损坏和遗失；并按要求运至招标方指定地点。
（三）安装调试服务【针对非标产品】
1.根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；委托方将予以积极配合，协助承揽方达到设备的各项技术要求和性能；
2.安装调试与验收期间，若承揽方提供设备的技术质量等，与承揽方外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，承揽方应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为委托方提供安装使用现场的指导与协调；
3.承揽方免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询，负责开车调试直到设备的最终验收；
4.承揽方是否提供有偿的还是免费的、指导安装调试还是负责安装调试，至少应在投标文件的服务章节中，予以明确说明。
（四）售后服务【特别是非标产品】
1.在质保期之内，如发现承揽方所提供的设备（或材料）存在问题，需要承揽方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，解决问题；
2.在质保期之后，如发现承揽方所提供的设备（或材料）存在问题，需要承揽方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，协助委托方解决问题；
3.所有的售后服务均由承揽方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；
4.承揽方应为委托方提供最佳的服务。
（五）其他服务
1.若承揽方所提供部分有需要进口的，承揽方一般应自行、自费办理；必要时，双方共同办理；
2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，承揽方应负责必要的或强制性的设备（或材料）的检验、试验、化验等直接费用；
3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，承揽方不可另行收取的费用。
（六）预验收和终验收要求【特别是非标产品】
按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。
验收一般分为预验收和终验收两部分。预验收一般在承揽方进行，终验收在安装调试完成后的委托方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
1.终验收规程：
项目实施完毕情况下，一般连续运行30天，除用户方面因素外，必须达到以下要求：
a）在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；
b）终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；
c）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。
2.一般标准与要求：
①预验收的一般标准与要求
a.资料齐全性、完整性和有效性。按照“配套供货范围及要求”中“技术资料范围”的规定验收；
b.产品（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（气）、漏电。
c.产品（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；
d.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；
e.产品（或材料）的安全要求符合中国最新的相关法律法规、标准和规范以及合同要求；
②终验收时的一般验收标准与要求：
a.资料齐全性、完整性和有效性。
b.产品（或材料）应运行稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。
c.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；
③终验收条件
依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件、原设备的技术参数，说明书及国家或行业对设备表面涂漆最新专业技术标准和安全法规要求验收。
若属于国家相关机关单位强制要求检验校准的设备大修、项修，以通过相关检查校准，作为项目终验收合格的依据。
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投标函
致：中国重汽集团有限公司济南卡车股份有限公司：
根据贵方招标公告，投标公司，法人代表人为，正式授权提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本份、副本份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
邮编：
电话：传真：
投标人代表姓名：职务：
开户银行：
银行账号：
投标人名称（盖章）：
授权代表签字：
日期：年月日
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法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：性别：年龄：
单位：部门：职务：
法定代表人签字或盖章
被授权人签字
被授权人电话：
投标人名称（公章）
年月日

附件3
开标一览表
项目名称：
	序号
	项目名称
	数量
	投标总价（元）
	XX
	XX
	XX
	商务条款是否偏离

	
	
	1
	不含税价：
含税价格：（大写：）
税率：
	
	
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.需写明含税价格、不含税价格、税率。
3.投标总价包括全部费用。






1

附件4分项报价明细表
	序号
	部位
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	不含税单价
	不含税总价
	含税单价
	含税总价

	1
	总装联合车间（含调试车间）
	应急照明集中电源
	1kW
	个
	1
	
	
	
	

	2
	
	光纤
	4芯
	米
	700
	
	
	
	

	3
	
	接线盒
	86型
	个
	411
	
	
	
	

	4
	车架联合车间
	应急照明集中电源
	1kW
	个
	1
	
	
	
	

	5
	
	光纤
	4芯
	米
	910.0
	
	
	
	

	6
	
	接线盒
	86型
	个
	177
	
	
	
	

	7
	消防中控室
	应急照明控制器
	3kW
	个
	1
	
	
	
	

	8
	
	消防安装⼈⼯
	消防设施操作员/登⾼证
	人/天
	200
	
	
	
	

	9
	
	登⾼作业⻋租赁
	14m
	台/天
	100
	
	
	
	

	10
	
	辅材
	胶带、金属软管、锁母、金属管直接
	项
	1
	
	
	
	

	7
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


澄清税率：

      投标人：（盖章）
                       法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：年月日





附件五
投标报名表
公章：
	项目名称
	

	投标单位
（全称）
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	报名时间
	年月日





附件六
项目名称

日期：年月日
投标保证金退付表
	投标人单位名称：

	开户银行：

	户名：

	账号：

	联行号：

	纳税人识别号：



投标人名称（盖章）：法定代表人或授权代表签字：








附件七
项目名称：（XX项目）
日期：年月日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）
	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	



投标人名称（盖章）：法定代表人或授权代表签字：
注：为避免歧义，无偏离也应提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其他部分已反映，将也被视为“无偏离”
附件八
踏勘现场登记表
项目名称：	
项目编号：按采购文件规定。
我方（公司名称：________________________）于202年月	日完成现场踏勘且了解现场环境和要求，并根据采购人要求制定项目实施方案。
此现场踏勘证明文件为响应文件有效组成部分（胶装于响应文件中）。


供应商名称（盖公章）：	
踏勘时间：年月日


招标单位：被服务单位现场联络人（签字或盖章）：
踏勘时间：年月日

注：供应商自行打印该踏勘证明，完善信息并盖章。踏勘现场时带到现场由现场负责人签字或盖章，原件胶装于响应文件正本
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