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第一部分  招标公告
一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：高功率台架空调系统项目
采购形式编号：ZBGL2026080223 
二、招标内容及形式
1、招标内容：空调系统，包含1套进气空调，1套全室空调，1套CVS新风空调。
2、招标形式：公开招标。
具体要求详见《技术标书》。
三、项目概况与招标范围
1、项目名称：高功率台架空调系统招标项目。
2、项目地点：济南市章丘区世纪大道7777号园区内。
3、资金来源：企业自筹，已落实。
4、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）
中标人与中国重汽集团济南动力有限公司签订合同，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司按照其财务制度进行审核后支付。
	表1：具体付款方式

	项目
	合同类型
	结算方式
	比例

	高功率台架空调系统招标项目
	闭口合同
	半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）
	3:6:1 ：
A.设备全部到货后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后立即支付；
B.设备验收合格后，中标人提交金额为合同价款60%的收据并提供合同价款60%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后立即支付；
C.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。


四、投标说明
1、报名方式
1.1 拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件13）进行注册，登录后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件本部分第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
1.2 拟投标人报名成功后，请将营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单发送邮件至我单位备案，邮箱地址：liyue1@sinotruk.com。
投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话
投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（三个附件发送，不要发压缩包，不要使用126或者123邮箱报名，我公司无法打开下载）
邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行以及行号、保证金金额。
投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。
因未提供邮件正文相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。
2、投标条件
（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于800万元人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；不允许代理商投标。
（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）。
（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。
（4）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。
（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。
（6）拟投标人经审计的近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。
（7）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。
（8）本项目不接受联合体投标。
× 注：
a) 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议，否则视为弃标；
b) 如果是法人参加投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；
投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。
3、报价
（1）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。
投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。
（2）所有项目内容的报价货币单位为：  （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。
4、投标保证金
4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供2万元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；
4.2招标人银行账户信息如下：
单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部
账号：376010100101373547
行号：309451013018
注意事项：
· 转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。
· 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）
· 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
· 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。
4.3投标保证金形式：
(一)该银行账户只接受外币电开保函和电汇。
(二)境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。
(三)对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。
4.4发生以下情况时，有权没收保证金：
①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；
③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；
④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
5、询标
凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。
6、投标文件的编制
（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
7、投标文件的组成
本项目投标文件为电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
本项目投标文件为电子版投标文件1份。若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
[bookmark: _Toc212369516]7.1 资格证明文件包括：
[bookmark: _Toc212369515]1）营业执照副本复印件；
2）投标函（附件1）；
3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；
4）近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续；对于境外投标人，若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表（加盖公章版），且未显示异常；
5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；
6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；
7）企业最近半年完税证明、企业信用证明材料（中国人民银行出具的征信报告）；
8)代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制；
9)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
10）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
11)保密承诺函（附件3）；
12)企业近三年同类项目业绩证明；
13)投标保证金缴纳凭证。
7.2技术部分：
1）技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2）近三年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
3）供货期及保证措施；
4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；
5）交货进度及计划；
6）投标产品技术支持材料；
7）质量承诺函（附件6）；
8）投标人需提交的其它资料。
7.3商务部分：
1）开标一览表（附件7）；
2）投标报价明细表（附件8）附件7、8、9需要一起单独封装1份；
3）商务条款偏离表（附件9）付款方式及比例不可以偏离；
4）服务承诺函(附件10)需写明质保期外服务费用情况；
5）备品备件、易损件和专用耗材明细表（附件11）需在表格下方写明本部分报价是否包含在本项目总报价当中；
6）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。
8、投标文件格式
详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
五、议程安排
1、供应商报名时间：
（1）公告时间：2026年08月25日
（2）应标（报名）截止时间：2026年09月1日17时
（3）投标保证金收取截止时间：2026年09月9日9时
（4）e采通投标截止时间：2026年09月10日9时
2、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、山东省阳光采购服务平台、中国重汽E采通平台发布。
注意：以上渠道为官方指定发布渠道，切勿相信其他来源的信息。
3、勘察现场时间：截止2026年09月06日下午17点前
4、技术答疑
答疑时间：截止至2026年09月06日下午17点前，逾期不受理
答疑方式：书面及邮件
联 系 人：潘飞
电    话：13406977350
邮    箱：panfei@sinotruk.com
5、商务答疑
答疑方式：邮件（电话不受理）
联系人：李岳 张晓庆
电话：0531-58066116 17860607738
邮    箱：liyue1@sinotruk.com
6、投标报名及注意事项
详见 四、投标说明 ->1、报名方式
7、开标时间安排
2026年09月10日9时，若有变动另行通知。
8、开标方式
线下开标，请到现场参与开标，自行携带笔记本电脑至开标地点。
如无法到现场，可以线上参与开标，请在参会时登录E采通系统进行开标操作。
9、现场资质审验
详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]投标地点：重汽科技大厦8#试验室308会议室。
    地    址：济南市高新区华奥路777号
六、评标规则
1、评标
本次招标采用综合评标法（技术标占比40%，商务标占比60%）确认最终中标方。商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。
本着公平、公正、公开的原则，通过综合评审后确认中标方，对未中标方不做任何解释。
评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件本章 四、投标说明第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件14）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 开标：所有项目经资质审查通过后，宣布投标人名单，宣布评标纪律，合格投标人不足 3家的，不得评标（竞争性谈判、单一来源除外）。进行开唱标工作，并须统一报价要求：按照明细清单及技术配置要求细化总报价以及分解报价。
· 评标小组审查：评价投标单位的投标文件是否实质性响应招标文件要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，依照招标文件规定的评标方法和标准进行独立评审。
· 第一轮：评标小组组织评/议标，对各家投标单位的技术进行评审并进行技术标评分，具体技术标评分标准见附件15。随后在其报价的基础上开展谈判，根据谈判结果择优推荐至少 2 家入围的候选中标人。
· 第二轮：评标小组与第一轮入围的候选中标人开展谈判，择优推荐中标人。
 注意：评审期间产生的技术和商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。  
· 中标人确定：资质审核通过后，根据综合评标确认最终中标方。
2、中标
本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
七、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
5、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）法律、法规规定的其他情况。
6、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
八、其他
1.其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。
2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。
3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。
4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。
[bookmark: _Toc457807428]备注：本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。
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[bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc212369550][bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc353881012]附件1 投标函
致：中国重汽集团济南动力有限公司：
根据贵方_        某项目招标公告   ，    某投标公司名称   ， 法人代表人为      法人名字，正式授权   被授权人名字     提交资质证明文件   份。电子版投标文件1份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。 
4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：____  ___职务：          
开户银行：                   
银行帐号：
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日



附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就    （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	（附法人身份证明复印件）
（附授权代理人身份证明复印件）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日

附件3 保密承诺函

项目名称：××项目               
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
5
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附件4 技术规格偏离表
项目名称：高功率台架空调系统项目                                                        
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）



附件5 近三年同类项目业绩一览表
项目名称：
	序号
	服务单位
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



附件6 质量承诺函
                                               
项目名称:                           
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件7 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：
	报价单

	序号
	项目名称
	投标总价
（元）
	不含税价
	税率
	质保期
（若有）
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	空调系统
	
	
	
	
	
	

	2
	合计
	


注：
1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2、附件789单独封装一份，否则不予唱标。
3、需写明含税价、不含税价格、税率。



投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


[bookmark: _Toc639008][bookmark: _Toc26556][bookmark: _Toc353881017]附件8 投标报价明细表
项目名称：
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
(含税/元)
	合计
(含税/元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。
2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
3、需写明含税价、不含税价格、税率。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件9 商务条款偏离表
	项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	付款条件
	半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）
	
	

	服务要求
	从设备安装调试用户验收合格之日起，质保二年。
用户现场免费安装、调试、培训（不限人数）。
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	提供保证货物质保期内正常运行的备品备件、易损件和专用耗材。
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


附件10 服务承诺函

项目名称：               
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
[bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc353881022][bookmark: _Toc639013]

附件11维修备品备件、易损件和专用耗材明细表（若有）
单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


























[bookmark: _Toc92678174][bookmark: _Toc353881023][bookmark: _Toc212369556][bookmark: _Toc15535][bookmark: _Toc639014]附件12投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
投标文件

（1正本/   副本）


项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：




投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

[bookmark: _Toc465187638]
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附件13 SRM非生产供应商注册操作手册（登录界面可下载完整版操作手册）

浏览器中输入地址；
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批（具体注册流程详见登录页-供应商用户手册）


[image: descript]
[image: descript]

注册注意事项：
1. E采通注册时的所有信息，除个别非关键信息或实在是本公司没有的，其他信息必填，尤其是财务数据等重要信息，不填审核无法通过。
2. 注册时供应商属性请选择非生产供方，管理单位选择直管单位，意向配套单位选择直管单位。
3. 供货类别请选择：直管单位非生产招标 / 研发试验类设备 / 研发试验类设备（产品试验检测中心）。
4.详细注册流程及注意事项，请在注册在登录界面下载供应商用户手册。
附件14 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码
初始密码：详见注册成功后短信
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]


附件15技术标评分标准
技术标评审表（100分）
	评价类型
	序号
	内   容
	标准分
	评分标准

	技术
100分
	1
	产品技术
	45
	1.投标文件的技术参数（4分）：
投标文件中设备技术参数满足招标要求，关键技术资料完整，方案完整性、针对性、与项目需求匹配度等，综合评价打0-4分。
2.设计方案、安全措施（4分）：
空调系统设计方案、安全措施等在满足基本要求下，综合评价打0-4分。
3.制造能力、生产设备、加工工艺（5分）：
设备制造商装备制造能力、生产设备、加工工艺，综合评价打0-5分。
4.产品先进性、成熟度（7分）：
产品技术先进性、成熟度，品牌市场认可度较高，综合评价打0-7分。
5.安装、调试、验收（4分）：
现场安装、调试、验收阶段的的组织管理措施；技术培训方案安排科学、合理、可行性；售后服务质量；维保专业技术人员实力，综合评价打0-4分。
6.温度、压力、湿度控制方案（5分）：
空调的温度、压力、湿度控制方案在满足基本要求下，综合评价打0-5分。
7.搬迁、安装、调试、吊装方案（4分）：
旧进气空调搬迁、安装、调试、吊装方案，综合评价打0-4分。
8.风机品牌和噪声等级（6分）：
风机的品牌和噪声等级，综合评价打0-6分。
9.电机能效（6分）：
选用1级能效（根据国标计算）的电机，综合评价打0-6分。

	
	2
	质保期
	5
	质保时间最长者得5分，质保时间次长者得4分，质保时间再次长者得3分，质保时间再次长者得2分，其余得1分。

	
	3
	到货期及安装、调试工期进度计划
	8
	1.到货期进度计划（4分）：
根据到货期，综合评价打0-4分。
2.安装、调试工期进度计划（4分）：
根据安装、调试工期，综合评价打0-4分。

	
	4
	售后服务/资质
	12
	1.售后（3分）：
[bookmark: OLE_LINK22]有完整的售后服务体系，综合评价打1-3分。
2.现场响应（3分）：
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]提供完备的本地化服务支持承诺，明确承诺到现场响应时间，根据响应时间长短给予，综合评价打1-3分。
3.培训（3分）：
投标人提供相应完善的培训计划，综合评价打1-3分。
4.远程支持（3分）：
可随时远程视频支持解决问题，综合评价打1-3分。

	
	5
	现场答疑
	10
	投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，综合评价打0-10分。

	
	6
	设备制造商同类型项目业绩
	10
	2023年1月以来到现在（时间以合同签订日期为准），已交付使用的与本次招标项目类似产品（进气空调、全室空调、CVS新风空调）的业绩（应用于国家级检测机构，以及国内外龙头发动机厂或者重卡企业）。按照业绩的数量、合同金额进行赋分，合同金额50万以上的项目大于8项，得10分；合同金额50万以上的项目大于4项，小于等于8项，得7分；合同金额50万以上的项目小于等于4项，得4分。

	
	7
	响应及偏离
	10
	负偏离一项扣2分，最低得0分。



注：
1、投标人技术标的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。
2、技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分80分（含）以上的投标人入围。
3、技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。
商务标评标基准价： 
评标基准价为本轮次所有合理有效的最终投标报价的最低价。
有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。
注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。

[bookmark: _Toc425801541]
第二部分 技术标书
第一章  采购货物概况
[bookmark: _Toc169605878]第一节  使用环境
一、项目名称：高功率台架空调系统招标项目
二、建设地点：济南市章丘区世纪大道7777号园区内
三、使用地点：济南市章丘区世纪大道7777号园区内
四、工作制度：全年工作365天、 二班制、设备年时基数5600小时
五、使用地点区域自然环境：
1.海拔高度：3000m以下。
2.环境温度：室外极端最低温度-15℃、极端最高温度45℃。
3.相对湿度：最大95%、最小15%。
六、使用试验室环境条件：
1、电力：中国制式，供电电压380V±15%，220V±15%。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]2、冷冻水：试验室提供的冷冻水（7℃-12℃）。
3、冷却水：试验室提供的冷却水（20℃-30℃）。
4、软化水：试验室提供软化水。
七、建设场地图纸：
[image: 微信图片_20260706113552_147_12]


第二节  采购货物概况
一、货物名称：高功率台架空调系统（详见下表）
二、货物数量：1套（详见下表）
三、分投分中：不允许
采购货物主要构成一览表：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	进气空调
	套
	1
	适应900kW发动机

	2
	全室空调
	套
	1
	适应900kW发动机

	3
	CVS新风空调
	套
	1
	CVS间和CVS风机进气共用

	4
	冷水机组
	套
	1
	单独供进气空调的冷冻水

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。
四、采购货物特别说明
招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。


[bookmark: _Toc169605880]第二章  技术要求
一、特别提示
1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。
6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
7.投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。
二、基本要求
1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。其中，功率≥7.5kW的电机，应选用1级能效（根据国标计算）。＜7.5kW的电机，能效等级不低于2级。
6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。
8.程序图纸要求
8.1 供方必须提供所有设备程序的源代码，包括但不限于 PLC程序、HMI 程序、机器人程序、视觉程序、伺服等。
8.2 供方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC 不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。
8.3 HMI界面等需要密码保护的程序，供方必须提供所有级别的用户名、密码。
8.4 供方需在设备入场前提供设备程序源码，HMI 界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。
8.5 供方需在终验收前提供最新的设备程序源码和电气图纸，图纸要求为可编辑原格式（EPLAN、CAD 格式）且与实际接线一致。
9.接口协议要求
9.1 供方免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、
RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS 等常见接口，以及设备特有的专用接口。
9.2 供方免费提供数据交互功能，交互数据包括但不限于实时数据、历史数据、报警信息等。
9.3 供方在设备入场前提供接口的技术文档和参数说明，包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。
9.4 设备使用周期内，供方免费派遣技术人员与甲方调试团队共同进行设备通讯接口的调试工作。
[bookmark: _Toc169605881]三、技术要求
在基本要求和执行标准基础上，本技术标书对所采购的货物的技术及使用等方面作出如下要求： 
1.设备基本要求
1.1所购设备由供方总包，负责设备设计、制造、运输、安装、调试等工作并对其安全、相应的售前、售后服务负全责。
1.2 投标人提供的系统应能保证至少2000小时的无重大故障运行期。系统设计寿命不低于15年，大修周期≥8年，使用寿命不低于4万工作小时。
1.3设备的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生安全标准。
1.4所有电气设备都要有必要的防护措施，防止发生意外的触电事故和碰撞事故，机械防护等级: IP55。
1.5试验室内发动机进气管路应采用内壁光滑的不锈钢管路，进气管路需加装空滤器（在压力传感器前），然后与空气流量计连接，过滤等级为F8级。
1.6由于空调系统设备是在现有试验场合条件下制作与安装，空调系统的设计与安装需要充分考虑现场条件，投标人必须做好前期的设计工作，并出具施工方案和图纸，经招标人审核确认后再进行施工。
1.7进气空调与发动机闭式连接，测量点在试验室内进气管路流量计之后，发动机进气口之前，压力满足101.3kPa±2kPa。
1.8每条供气管道（含支管）均设置70℃电动防火阀，并与设备的控制系统联控。
1.9投标人按照招标人指定的设备外部电源供电、设备用水、压缩空气等公用系统接口进行安装调试等施工，投标人负责安装过程中的全部吊装、就位、开洞、安装和调试。
1.10投标人负责现有更换设备和管路的拆卸和搬运。
1.11投标人负责设备和现有公用系统接口的全部管路和线路连接。
1.12投标人负责原进气空调搬迁到招标人指定台架（章丘试验室内）并恢复运行。
1.13投标人必须考虑夏季高湿（40℃，65%）环境温湿度可能更苛刻条件时，满足进气空调在最大风量温湿度控制要求（25℃，50%）。
1.14控制方式：具有本地控制和远程控制方式（三合一的14寸以上大屏），提供计算机通讯的通用数字接口，提供完整的通讯协议，和台架主控系统集成。
1.15系统关键设备包含空调风机、电机、各类阀门及执行器、各类传感器（温度、湿度、压力等）、显示仪表等。
1.16空调需装备安全保护装置，在紧急情况下可以保护试验人员不受到伤害，并且保护设备不受到损坏。急停开关按照招标人要求确定方案（按钮开关选用施耐德XB2BS545C，开关盒选用施耐德XALB01YC塑料按钮盒，防护罩选用施耐德ZB2BZ1605C）。
1.17设备外观与标志由设备招标人确定，投标人提供可选方案。设备外观喷涂颜色按中国重型汽车集团有限公司Q/ZZ 30070—2020《设备设施颜色标识》规定执行，设备表层颜色参考下表:
	分类
	颜色
	颜色标准
	示例

	主机
	灰白色
	Ral 9002
	

	安全防护
	交通黄
	Ral 1023
	

	停止按钮、转动部件的裸漏部分
	交通红
	Ral 3020
	

	启动按钮
	交通绿
	Ral 6024
	

	电机
	松鼠灰
	Ral 7000
	

	操作台，控制柜
	浅灰色
	Ral 7035
	

	电缆桥架
	浅灰色
	Ral 7035
	

	压缩空气管道
	天蓝色
	Ral 5015
	

	冷凝水管道
	交通黑
	Ral 9017
	

	水管
	银灰色
	Ral 7001
	

	紧急标识
	交通红
	Ral 3020
	

	危险品标识
	铜棕色
	Ral 8004
	

	突起物，消防设施警示线
	黑黄相间
	\
	

	平台防护栏，防护网
	交通黄
	Ral 1023
	

	过道防护栏杆、立柱、爬梯、防撞柱、车间建筑物护栏
	黑黄相间
	\
	


1.18设备系统需具有累积运转小时计功能。
1.19投标人负责进气空调、全室空调、CVS新风空调管路连接、冷却水路（从指定接口位置到设备）、冷凝水管路（从设备到排水口）、阀门、线槽、电缆（从断路器到设备，以及设备之间等）、通讯、打孔施工（做好防水措施，CVS新风空调建议多口出风，至少一个出风口接近CVS前置过滤器）、跨接走廊（CVS新风空调的进风管路根据现场情况进行打孔、管路和支架的铺设）等安装调试施工。
1.20投标人按照招标人要求，在指定位置进行水、电、气等施工。
1.21投标人负责根据现场情况，制定供电、供水、供气等方案，不得增加水、电、气路的改造费用。
1.22投标人负责旧进气空调搬迁过程中，所有的水路、电路、气路、打孔、线槽等施工。
2.市场使用情况：
所购设备目前在中国国内汽车行业用户不低于5家（近3年），优先考虑应用于一汽（包括锡柴）、东风、重汽、潍柴、玉柴、上柴、康明斯等国内龙头发动机厂或者重卡企业，以及国家级检测机构。
3.技术性能参数要求(带★的项目不允许出现负偏离)
3.1 进气空调技术性能参数要求
	序号
	主要技术参数
	备注

	★3.1.1
	最大风量不小于6000 m3/h，适应对象满足表一的要求（可根据自身产品的特点，调节设备供风量的大小，必须满足需求进气风量），变频控制。
	

	★3.1.2
	温度控制要求：控制在20℃～30℃范围内，控制精度±1℃，提供温度精确控制方案，调节响应时间≤60s。
	

	★3.1.3
	湿度控制要求：湿度在设定温度的湿度40%～70% RH范围内可调，稳态工况控制精度：≤±2% RH，瞬态工况控制精度：≤±3% RH；提供湿度精确控制方案，调节响应时间≤60s，软化水加湿。
	

	★3.1.4
	压力控制要求：供气压力101.3 kPa±2 kPa，稳态工况压力波动范围：≤±0.1 kPa；瞬态工况压力波动范围≤±1 kPa。闭式，带稳压箱。
	

	★3.1.5
	进气空调调节稳定时间：调节至标准供气工况（25℃/50% RH，供气压力101.3 kPa）≤15min。
	

	★3.1.6
	通信方式：CAN通讯、RS485、模拟量等接口。
	

	★3.1.7
	冷水机组：单独供进气空调的冷冻水，见3.5。
	

	★3.1.8
	两级过滤，主过滤等级F8。
	


3.2 全室空调技术性能参数要求
	序号
	主要技术参数
	备注

	★3.2.1
	风量≥60000 m3/h，适应对象满足表一的要求（可根据自身产品的特点，调节设备供风量的大小，必须满足需求风量）。
	

	★3.2.2
	温度控制要求：控制在20℃～30℃范围内，控制精度±1℃，提供温度精确控制方案（考虑冬季环境温度低于10℃，加热功能），调节响应时间≤60s。适应900kW发动机的换热需求，并提供风量和冷量的计算过程。全室空调的出风口远离后处理的位置。
	

	★3.2.3
	湿度控制要求：湿度在设定温度的湿度≤65% RH范围内。
	

	★3.2.4
	压力控制要求：室内微负压，-30～0 Pa。
	

	★3.2.5
	全室空调调节稳定时间：调节至标准工况（25℃）≤15min。
	

	★3.2.6
	通信方式：CAN通讯、RS485、模拟量等接口。
	

	★3.2.7
	两级过滤，主过滤等级F8。
	


3.3 CVS新风空调技术性能参数要求
	序号
	主要技术参数
	备注

	★3.3.1
	风量≥15000 m3/h，适应对象满足表一的要求（可根据自身产品的特点，调节设备供风量的大小，必须满足需求进气风量）。
	

	★3.3.2
	温度控制要求：控制在20℃～25℃范围内，控制精度±1℃，提供温度精确控制方案，调节响应时间≤60s。
	

	★3.3.3
	湿度控制要求：湿度在设定温度的湿度≤65% RH范围内可调，控制精度：≤±5% RH；提供湿度精确控制方案，调节响应时间≤60s。
	

	★3.3.4
	共用控制要求：CVS间室内温湿度，和CVS风机对进气的温湿度要求同时满足。
	

	★3.3.5
	CVS新风空调调节稳定时间：调节至标准工况（25℃）≤15min。
	

	★3.3.6
	通信方式：CAN通讯、RS485、模拟量等接口。
	

	★3.3.7
	两级过滤，主过滤等级F8。
	


3.4 空调用主要部件技术要求	
	序号
	主要技术参数
	备注

	3.4.1
	空调箱体：空调箱体应具有良好的保温绝热性能，机械强度特性和良好的密闭性，内外壁板应具有良好的防腐性能；箱体内外层之间要求填充不易燃烧岩棉作为保温消音材料或聚氨酯材质，箱体厚度≥25mm，确保机组的绝热和防火性能。
	

	3.4.2
	检修门及检修板：为便于维护，机组设计检修门。
（1）对于空间受限，无法打开检修门的安装位置，机组应采用便于拆卸的检修板。检修门、检修板应具有良好的密闭性和防意外开启装置；
（2）视窗及检修灯：机组风机段和过滤器的检修段，应配置防雾化视窗和检修灯；
（3）检修门和检修板须具有安全锁，设备运行过程中不会自动开启。
	

	3.4.3
	温湿度传感器。
	VAISALA品牌，精度：±2% RH

	3.4.4
	压力传感器。
	Druck品牌，精度：±0.2% FS

	3.4.5
	空气过滤器: 空调机组进气应安装空气过滤器，空气过滤器应易于拆装、更换。过滤器前后采用压差控制，当压差大于设定值时，进行报警，通知进行过滤器更换或清洗。
	

	3.4.6
	风机：应选用节能高效、体积小巧的离心风机，变频控制，风量调节范围至少为：15Hz～50Hz，噪音不大于75 dB，测点位置距离风机3米以内。
	亿利达或同等级以上品牌

	3.4.7
	水泵：需充分考虑招标人现场冷冻水水质，投标人在选用时必须考虑冷冻水水质，保证选用水泵两年不得出现故障损坏，否则由投标人负责免费更换或维修。
	南方泵业或同等级以上品牌

	3.4.8
	辅助空气加热器：不锈钢电加热器，配有漏电保护，超温保护功能。
	

	3.4.9
	控制系统：采用 Siemens 可编程控制器，供应商负责此套系统与招标人的发动机台架测试控制系统的软硬件的接口连接,组合成为一个完整的自动测试系统。
（1）系统软件采用图形界面，操作简单、使用方便；
（2）能按设定温湿度要求自动调节，显示工作状态，控制和切换机组运行，可以动态显示温度、湿度、压力等参数；以及空调机组的运行状态和故障状态；
（3）具有故障智能检测、诊断功能。机组应具有过压、欠压、过流、高温、低温等报警及故障诊断、报警记录功能；
（4）手动/自动模式切换功能:手动模式时，可以单独控制任意一个执行元件，执行相应的动作,自动模式时有必要的联锁保护功能，出现致命故障时，自动停机保护，并报警；
（5）本地/远程模式切换功能:在显示触摸操作屏设定目标温度和目标湿度，在本地或远程模式时，可以实现自动启动与停止；
（6）控制器I/O点分别预留15％冗余，以便于维护及扩容；
（7）系统须具有自保护功能和异常处理功能:设备应有自保护功能，防止短路、过压；
（8）电加热器保护功能：只有风机正常运行，电加热器才能启动，如风机出现故障，电加热电气回路应自动切断。加热器出现超温状态时，加热器必须能够自动停机且不能出现高温反复启停等危险状态。
	PLC可编程控制器：Siemens-PLC-S7同等及以上系列；
变频器:ABB；
风阀执行器: Belimo、Siemens；
电气元件:施耐德；
冷冻水阀：Siemens。

	3.4.10
	控制柜：各控制柜设置主电源开关，配备辅助触点可上传PLC。需能手动切断及电磁/热过载自动切断，在控制柜面板上配置操作手柄，同时在控制柜面板上设置电源指示灯。
（1）所有控制柜顶部要求安装防护罩，防止上方有水进入，柜壳防护等级IP54；
（2）控制柜需带有自动照明装置，随门开而亮随门关而熄；
（3）所有急停按钮配置防护罩，以避免人员误操作。
	

	3.4.11
	触摸屏：触摸屏应设计有操作权限管理功能，分别设置操作员权限、管理员权限等。
	触摸屏： Siemens品牌


注：所有部件必须注明型号规格
3.5 冷水机组技术性能参数要求
	序号
	主要技术参数
	备注

	★3.5.1
	满足进气空调对制冷量的需求（提供制冷量计算过程），自带水泵和水箱，设备附近预留阀门。
	

	★3.5.2
	单独供进气空调的冷冻水，涡旋式，水冷，防冻液循环（招标人提供防冻液）。
	品牌：约克、开利、麦克维尔



3.6备件和耗材
提供仪器相关线缆备件（保证2年正常运行），以及满足招标人至少3次更换使用的耗材。
	序号
	主要技术参数
	备注

	3.6.1
	滤芯
	


3.7设备安装材料要求
	序号
	主要技术参数
	备注

	3.7.1
	根据现场的具体走线要求定制专用线槽，线槽厚度不低于1.5mm。
	

	3.7.2
	管路材料不低于304不锈钢。
	

	3.7.3
	继电器具备状态指示灯，具备手动控制功能。
	

	3.7.4
	网线采用超六类网线和水晶头。
	

	3.7.5
	所有线缆都必须走线槽，线槽和桥架水平敷设时支撑跨距为1.5～3m，垂直安装时不大于2m，在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及定子接头的三端500mm以内应固定支撑点。
	

	3.7.6
	所有管路焊接工艺均为氩弧焊，焊接表面圆滑、无凸起、无焊渣、无焊渣附着在管路内壁与外壁（管路内部存在焊渣需更换管路）。
	

	3.7.7
	冷冻水管路需要保温处理，保温材料切面平整，接口使用专用胶水粘接，保温材料表面包0.5mm不锈钢皮。
	

	3.7.8
	所有漏水处，配置引流管到污水口，接水盘最低点配置引流管到污水口。
	



四、执行标准
1.招标人此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标人应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。
2.投标人需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。
3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。
4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，投标人应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。
5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标人提供、招标人确认。
6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。
7.涉及的主要标准表
	序号
	标准名称
	标准编号*
	备注

	设备应符合的安全、环保标准

	1
	投标人提供企业标准
	
	招标人确认

	2
	投标人提供与设备安全和环保相关的中国、国际通用和制造国的标准
	
	招标人确认

	3
	民用建筑电气设计标准
	GB 51348
	招标人确认

	4
	电子工业协会标准
	EIA
	招标人确认

	5
	中国产品强制认证标准
	3C
	招标人确认

	6
	设备设施颜色标识
	Q/ZZ 30070
	招标人确认

	设备使用时应符合的环境噪声标准

	7
	声环境质量标准
	GB 3096
	招标人确认

	设备应符合和完成相关试验标准和循环的标准

	8
	汽车发动机及驱动电机净功率测试方法
	GB/T 17692
	招标人确认

	9
	重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）
	GB/T 17691
	招标人确认

	10
	欧7排放法规
	EU 2024/1257及其配套技术要求
	招标人确认

	  注：*所有标准为最新发布版。




第三章  供货范围及供货方式

[bookmark: _Toc169605882]第一节  供货范围
一、供货范围（按照组成项目主要构成一览表的所有最小单元逐一列示，要涵盖培训等内容）
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	进气空调
	套
	1
	适应900kW发动机

	2
	全室空调
	套
	1
	适应900kW发动机

	3
	CVS新风空调
	套
	1
	CVS间和CVS风机进气共用

	4
	冷水机组
	套
	1
	单独供进气空调的冷冻水

	5
	安装调试（含辅材）
	套
	1
	

	6
	培训
	次
	1
	人数不限

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（一）一般界定
1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。
2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。
如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
3.包括货物维护维修所必需的专用工具。
4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。
如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
（二）供货范围边界界定
1.买方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。
2.买方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。
如果投标人认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标人要求。
3.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
4.以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。
二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
1.备品备件、易损件和专用耗材是招标人为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。
质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。
2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。
三、技术资料供货范围
技术资料供货范围包括：
1.在合同签订后 30 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。
3.在终验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照），提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。
4.在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。
6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。
7.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。
8.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标人应各提供5套，其中2套为电子版光盘；每份技术文件应装有目录清单。
9.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。
四、供货范围特别提示
[bookmark: _Toc169605883]如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

第二节  供货方式
一、供货方式
完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。
二、供货地点：济南市章丘区世纪大道7777号园区内。
三、供货时间
1.自合同签定生效之日起，90个日历日之内交货至供货地点。
2.接续60个日历日之内安装调试完毕。
3.接续30个日历日之内完成终验收。
安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
四、包装
1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。
8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
五、运输
1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。
3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。
4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。
5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。


[bookmark: _Toc169605884]第四章  质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 24 个月。
投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。
设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。
2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。
3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标人应负责免费维修和服务。
4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。
二、技术及培训服务
1.应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于2个日历日。
2.应免费提供一定数量的培训资料。
3.应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。
4.若投标人提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标人应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。
5.负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
三、安装调试及验收服务
1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标人均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因投标人原因造成的延期，所发生的费用全部由投标人承担。
2.若投标人提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。
3.根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；招标人将积极协助投标人达到货物的各项技术指标和性能要求。投标人在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，招标人有权参与，投标人应无条件向招标人提供现场记录和试运行数据及报告。
4.在投标人所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标人应当免费完成或协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。
5.投标人应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。
6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。
四、售后服务
1.投标人提供的货物涉及的所有售后服务均由投标人负责。如果发生问题并且收到通知，投标人应当在2小时内予以答复。
2.如发现所提供的货物存在问题，需要投标人解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后72小时内派有关人员到达现场。
3.投标人派往招标人使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。
五、其它服务
1.若投标人所提供货物有需要进口的，投标人一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。
2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，投标人应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。
3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。
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一、验收依据和验收标准
1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。
2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。
二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标人应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：
1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。
2.进口货物的检验，投标人需要按照下述要求进行：
2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。
2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。
2.3 进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标人提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标人承担。
三、验收基本条件
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在投标人现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
1.预验收一般条件
1.1 投标人已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。
1.2 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。
1.3 货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。
1.4 货物标牌完整、清晰、明确。
1.5 货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。
2.终验收一般条件
2.1 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。
2.2 货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。
2.3 货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。
2.4 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现（提供合格证或第三方鉴定文件）。
2.5 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。
2.6 货物质量、技术性能等，达到签定的技术标书和合同规定的终验收标准。
3.终验收基本要求
3.1 空调性能参数
3.1.1进气空调
3.1.1.1温度控制要求：在20℃～30℃范围内可调，控制精度±1℃，调节响应时间≤60s。（3.1.2条款）
3.1.1.2湿度控制要求：湿度在设定温度的湿度40%～70% RH范围内可调，稳态工况控制精度：≤±2% RH，瞬态工况控制精度：≤±3% RH，调节响应时间≤60s。（3.1.3条款）
3.1.1.3压力控制要求：供气压力101.3kPa±2kPa，稳态工况压力波动范围≤±0.1kPa；瞬态工况压力波动范围≤±1kPa。（3.1.4条款）
3.1.2全室空调
3.1.2.1温度控制要求：在20℃～30℃范围内可调，控制精度±1℃，调节响应时间≤60s。（3.2.2条款）
3.1.2.2湿度控制要求：湿度在设定温度的湿度≤65% RH范围内。（3.2.3条款）
3.1.2.3压力控制要求：室内微负压，-30～0 Pa。（3.2.4条款）
3.1.3 CVS新风空调
3.1.3.1温度控制要求：在20℃～25℃范围内可调，控制精度±1℃，调节响应时间≤60s。（3.3.2条款）
3.1.3.2湿度控制要求：湿度在设定温度的湿度≤65% RH范围内可调，控制精度：≤±5%RH，调节响应时间≤60s。（3.3.3条款）
3.2 出现下列问题之一，视作验收失败：
3.2.1 终验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求；
3.2.2 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；
3.2.3 一般性故障超过2次；
3.2.4 更换的零部件货值超过总货值的1%；
3.2.5 累计负载运行实际性能（或生产率）达不到合同规定。
3.3 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，退货并赔偿招标人全部损失。
3.4 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

[bookmark: _Toc465187647]第六章  投标技术文件一般要求
一、技术文件一般内容要求
1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。
2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。
4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。
5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。
6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：
☆6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：
必须提供本项目所涉及到所有备品备件、易损件和专用耗材明细表，以便于质保期外，招标人能够根据清单快速找到同规格产品。
备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；
6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；
6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；
6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。
二、技术文件中货物报价格式要求
1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。
2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。
3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。
4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。
5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。
三、验收标准及内容要求
除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。
[bookmark: _Toc465187648]
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第七章  其它要求及说明
一、要求
为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性（关键设备的生产日期要求2026年1月1日之后生产）、可靠性、经济性和实用性，要求投标人在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：
1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。
2.投标人应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。
3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。
4.应附有其它与投标人、采购货物有关的荣誉证书或资料。
5.必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标人认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：
5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；
5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等；
5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等；
5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等；
5.5该类报告或证明材料对于投标人胜出乃至中标极为重要！
6.必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标人应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。
二、其他
1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标人所采购货物的优化方案或建议意见。投标人的这些努力，招标人表示感谢，并将有助于投标人优先胜出。
2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。
3.请投标人仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标人有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标人合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标人分投而未中标部分）。
4.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。
5.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的投标人称为投标人、将买方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为买方、投标人中的中标方称为投标人。
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