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中国重汽集团济南动力有限公司
济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目


招　标　文　件                                       





招   标  人：中国重汽集团济南动力有限公司
2026年9月
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招标公告
一、招标条件
中国重汽集团济南动力有限公司济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目，以公开招标的方式进行采购。本项目业主为中国重汽集团济南动力有限公司，项目资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。
二、项目概况与招标范围
1． [bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc285809451][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc179632530]项目名称： 济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目  
2． [bookmark: _GoBack]采购形式编号： ZBGL2026090104；
3． 项目地点：山东省济南市章丘区世纪大道6677号济南成型厂；
4． 项目概况：新增一套5G纵向加密融合通信网关设备，对变电站通讯系统进行升级改造，采用5G多合一终端方式，将运行数据上传至济南地调系统。技术要求详见“招标文件”
5． 资金来源：企业自筹，已落实；
三、投标人资格要求
1.拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
2.拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和扫描件(需盖章);
3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4.拟投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6.拟投标人2023年1月1日至今经第三方审计的公司财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)未显示异常；（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8.投标人三年内无违法及重大违规情况；
9.投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10.投标人最近半年纳税正常；
11.投标人信用证明材料(征信报告)未显示异常；
12.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
13.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
14.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况。
15.单位负责人为同一人、存在直接/间接控股、管理关系、实际控制关系（含一致行动、股权代持、协议控制、亲属控制）的不同投标人，视为同一控制主体；同一控制主体的多家单位，不得同时参与同一标段投标，否则相关投标均无效；投标人应配合招标人提供相关证明材料包括但不限于：营业执照、工商公示报告、公司章程、股权穿透图、关联关系声明书、股东及实际控制人信息表、董监高名单、社保及保证金账户信息。
16.投标人须为独立法人主体，营业执照经营范围应包含信息系统集成服务，或电力自动化系统、调度控制系统的集成、安装调试等相关业务；可覆盖本项目网关、纵向加密、5G 通信模块的系统集成实施工作；投标人须持有有效期内电力设施承装三级、承（修、试）二级或以上电力设施许可证。
四、报名、投标
1.应标报名
应标报名截止时间：2026年9月15日17：00
拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名，具体流程如下：
①系统注册与信息维护
首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。
已注册供应商：请登录系统核对系统中2023-2025年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
②应标流程
注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告的“应标文件编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。
投标人应按资质文件格式要求组成应标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）要求每页都需加盖公章：
①营业执照复印件（需加盖公章）；
②法定代表人授权书；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明。投标联系人及其联系方式；
③2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
④经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。
⑤投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）；
⑥企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）
⑦近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
⑧企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
⑨企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；
⑩投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。（应标时不做要求，投标时需随文件上传）
以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其应标文件被拒绝.

2.投标
投标人在重汽e采通网站上应标审批通过后需继续完成供应商投标，供应商需在投标截止时间前上传投标文件（电子版）至e采通网站投标，超过投标截止时间将视为参与失败。
投标截止时间：2026年9月21日9:00
五、开标
1.开标时间：2026年9月21日9:00时。（暂定，以实际通知为准）
2.开标地点：线上会议（投标方需要在开标前，将投标保证金缴纳凭证截图发给商务联系人李长城，微信号18678304476，获取会议链接）
3.商务联系人：李老师 18678304476
技术联系人：纪老师 13969113785
六、评标办法
本项目采用合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选取价格最低的投标方作为为本项目中标人，对未中标方不做任何解释。
1、本次评标e采通上进行报价，评标专家组将与投标人进行多轮商务谈判，每轮谈判价格不得高于上一轮报价。
2、招标人不接受任何选择性报价，对投标人的每一种投标方案只允许有一个投标价。所有投标价均以人民币报价。
七、技术要求
技术要求详见“技术文件”
八、投标文件
投标方的投标文件由资格证明文件、商务标书构成。投标人需在投标截止时间前上传完整的投标文件（电子版）至e采通网站投标。
1. 资格证明文件包括（以下文件均需加盖公章）：
①营业执照复印件（需加盖公章）；
②法定代表人授权书；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明。投标联系人及其联系方式；
③2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
④经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。
⑤投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）；
⑥企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）
⑦近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
⑧企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
⑨企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；
⑩投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
2. 技术标书
2.1技术规格偏离表（附件5），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2.3提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
2.4供货期及保证措施；
2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；
2.6交货进度及计划；
[bookmark: _Toc536542319]2.7投标产品技术支持材料，投标人所投标设备详细技术资料清单；
2.8设备质量承诺函（附件7）；
2.9投标人需提交的其它资料。

3. 商务标书
3.1开标一览表（附件8）；
3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]3.3商务条款偏离表（附件10）； 
3.4投标人承诺（附件11）；
3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；
3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。
2、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。
3、商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明。
4、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。
5、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
九、付款方式
⑴本次招标为公开招标，报价应为：
经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；
⑵所有报价货币单位为：万元（人民币），含税；
⑶付款结算方式：半年期商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)
A. 设备全部到货、安装调试、验收合格后，中标人提供合同价款100%的增值税专用发票,经招标人依照财务制度审核通过后当月挂账、次月付款，支付合同价款的90%；
B. 合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。
具体以双方最终签署的合同为准。
注：付款方式和付款比例不允许偏离。
十、投标保证金
1. 投标保证金的缴纳形式：银行基本账户转账。
2. 投标保证金缴纳截止时间：2026年9月21日9:00 。投标方应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标方自行承担。
投标保证金的金额：人民币5000元
单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
收款账号：371899991010003152396
开户行名称：交通银行山东省分行
开户行行号：301451000017
投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
3. 投标保证金的退还
(1) 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。
4.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
（1） 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
（2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
（3）若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；
（4）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
（5）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
（6）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
（7）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
（8）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；
（9）采购文件规定的其他情形。
十一、中标
1. 评标定标后，招标人将以书面通知的形式通知中标单位。
2. 中标人收到中标通知后，应在30个工作日内与招标人签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，取消其中标资格。
3. 若投标人已成为意向中标人，投标人必须无条件配合招标人完成核价流程的工作。
十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。已签订合同的，招标人有权单方解除合同，瑕疵中标人不得以此为由向招标人主张任何权利和请求。
十三、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）不同投标人的投标文件异常一致；
（13）投标报价呈规律性差异的；
（14）法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK27]（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
十四、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司。
招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。


中国重汽集团济南动力有限公司
济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造项目技改项目


技
术
标
书



     

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司
2026年9月

第一章  采购货物概况
[bookmark: _Toc169605878]第一节  使用环境
一、项目名称：中国重汽集团济南动力有限公司济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目。
二、建设地点：济南成型厂110kV变电站。
三、使用地点：济南成型厂110kV变电站。
四、工作制度：全年工作365天、双班制、设备年时基数8760小时。
五、使用地点区域自然环境：
5.1.海拔高度：1000m以下。
5.2.环境温度：室外极端最低温度-20℃、极端最高温度50℃，昼夜最大温差25℃；室内温度-10～42℃。
5.3.相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。
5.4  降雨量：日最大降雨量298.4mm、年总降雨量685mm。
5.5  最大风速：15m/s。
5.6  最大积雪厚度：190mm。
5.7  地震烈度：七度。
六、能源环境： 
6.1  电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。
第二节  采购货物概况
一、货物名称：110kV变电站通讯系统（详见下表）
二、货物数量：1套（详见下表）
三、分投分中：不允许

表1采购货物主要构成一览表
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	安装地点
	备注

	1
	5G纵向加密融合通信网关设备
	5G通讯
	套
	1
	110kV变电站
	交钥匙，含附件

	2
	安装和系统调试费
	/
	套
	1
	110kV变电站
	交钥匙，含与变电站原通讯管理机对接调试费


备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
2. 本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。
                主要器件品牌表（可选同等或更优质量品牌）
	序号
	器件名称
	品牌
	备注

	1
	5G 纵向加密融合通信网关
	卫士通（电科网安）、南瑞信通、中电技术 CET
	满足电力四可改造，集成 5G 通信、国密纵向加密，具备商用密码认证证书，可选用同等或更优质品牌


四、采购货物特别说明
招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。
第2章 技术要求
一、特别提示
    1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
    2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
    5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。
6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
7.投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。
二、基本要求
1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7.程序图纸要求
7.1 投标方必须提供所有设备程序的源代码，包括但不限于 PLC程序、HMI 程序、组态程序、机器人程序、视觉程序、伺服等。
7.2 投标方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC 不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。
7.3 HMI界面等需要密码保护的程序，投标方必须提供所有级别的用户名、密码。
7.4 投标方需在设备入场前提供设备程序源码，HMI 界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。
7.5 投标方需在终验收前提供最新的设备程序源码和电气图纸，图纸要求为可编辑原格式（EPLAN、CAD 格式）且与实际接线一致。
7.6投标方提供所有备件详细明细（excel），包括备件名称、规格型号、品牌、数量等，非标件需提供详细订货号。
7.7仪器、仪表、控制器、特殊用途传感器等，如伺服驱动器、变频器、称重传感器等，需提供设备使用说明书。
7.8提供所有信号对接表（excel）。
7.9投标方应随网关、纵向加密装置提供设备配套专用配置工具软件及操作维护手册；纵向加密装置配置工具需配套提供合法授权介质，满足参数配置、策略管理、配置文件备份恢复、故障排查的运维需求。
8.接口协议要求
8.1 投标方免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS 等常见接口，以及设备特有的专用接口。支持DL645(97)、DL645(07)、modbusRTU、modbusTCP、CDT、DISA、IEC101、IEC104、IEC61850、mqtt 等电力行业及物联网行业主流通讯协议。
8.2 投标方免费提供数据交互功能，交互数据包括但不限于实时数据、历史数据、报警信息等。
8.3 投标方在设备入场前提供接口的技术文档和参数说明，包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。
8.4 设备使用周期内，投标方免费派遣技术人员与招标方调试团队共同进行设备通讯接口的调试工作。
9.电机能效
国产配套电机须满足《GB 18613-2020》《GB 30253-2024》一级能效规范；进口配套电机执行 IEC 能效标准，选用符合《IEC-60034-30-2》的 IE5 超高效电机。场内配电变压器统一选用一级能效产品，性能指标严格
遵循《GB 20052-2024》现行国家标准。
3、 技术要求
      本次项目总体要求：在济南成型110kV变电站控制室指定位置增加一套5G纵向加密融合通信网关设备，与站内原有通讯管理机进行连接，将所需数据上传至国网济南市地调，达到济南成型厂110kV变电站“四可”能力改造和恢复与济南地调通讯中断的需求。网关设备的具体技术要求如下：
设备技术要求与现场配套工况说明表
	序号
	项目名称
	具体参数

	1
	数据实时转发
	可获取站内实时运行数据，支持向主站传输站内调控实时数据（遥测、遥信、遥控、遥调）、保护信息数据、设备状态监测信息等各类数据，支持周期、突变或者响应总召的方式上送。程序支持远方、就地模式选择。

	2
	专用稳定通讯
	支持电力调度专网，1800MHz电力无线专网时，应清足Q/GDW11804一2018中7.1的要求；230MHz电力无线专网时，应满足Q/GDW11806.1-2018中8.3.1的要求。

	3
	5G电力专用切片无线网络
	满足接入要求，支持5G电力专用切片无线网络(根据现场网络情况可自适应最佳网络）

	4
	满足电力加密要求
	采用经国家密码管理局授权商用密码检测机构、电力行业权威检测机构检测认证的电力专用纵向加密认证模块，实现双向身份认证、数据加密和访问控制。

	5
	国网公司网络安全防护要求
	主站IP地址识别，拒绝非指定IP地址的主站连接。无高危端口和高危服务，未开启与业务无关的端口和服务;未使用Telnet、FTP、E-Mail、Rlogin、TFTP、SMB等服务，支持与调度主站双向绑定IP规则。

	6
	网络
	满足国网电力无线专网，包含路由设备，支持电力调度物联网卡，支持5G、4G网络，支持多家运营商（移动、联通等）

	7
	通信规约
	支持DL645(97)、DL645(07)、modbusRTU、modbusTCP、CDT、DISA、IEC101、IEC104、IEC61850、mqtt 等电力行业及物联网行业主流通讯协议；上传调度规约支持可调上送类型上送周期、以及K值、W值判断，U帧、S帧等待时间设定。

	8
	供电
	交流220V输入，设备支持宽电压供电，配置ESD保护、浪涌保护等安全保护。

	9
	加密强度
	支持数据加密，非特权容器，分区双备份，保障设备安全可靠，满足二次设备安全防护要求;

	10
	通信可用性
	"1、具备5G无线公网/无线专网远程通信接口，装置通过5G无线公网/无线专网远程通信接口进行数据交互;2、具备CONSOLE口，支持加密功能以及扩展功能调试;3、具备4路以太网口，以太网口的接口速率应自适应10M/100M/1000Mbit/s;4、具备多路无源开关量输入接口，遥信输入防抖参数可设置(10mms∽6000ms)，分辨率为不低于5ms;5、具备多路开关量输出接口;6、具备8路或以上RS-232/RS-485可切换串口，串口速率可选用1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、115200bps;7、具备北斗/GPS双模定位功能;8、支持RIG-B码;9、具备AGC/AVC功能。

	11
	传输时延
	网关设备本地处理响应时间：遥测信息响应时间≤500ms;遥信变化响应时间≤200ms;遥控、遥调响应时间≤200ms。


3.1设备整体：
为电力专用一体化 5G 纵向加密融合通信网关，内置合规纵向加密认证模块，支持国密算法、5G 电力切片专网接入，实现新能源场站四可数据采集、安全加密传输与调度调控，加密转发时延、端到端传输时延满足电网实时业务要求，具备商用密码及电力型式检测资质。
3.2 110kV变电站通讯系统更新改造需满足设计使用要求：
3.2.1济南成型厂110kV变电站，需实现“可观、可测”的涉网设备有3台主变及附属断路器，2路并网线路及附属断路器，母线及附属断路器。
	信息类型
	采集内容
	采集或汇总装置

	遥测信息
	110kV百蔡I线：Ia、Ib、Ic、P、Q、cosφ；
110kV电蔡线百脉支重汽支线：Ia、Ib、Ic，P、Q、cosφ；
110kV 母线：Ua、Ub、Uc、Uab、3U0；
#1主变高压侧：Ia、Ib、Ic、P、Q、cosφ；
#1主变低压侧：Ia、Ib、Ic、P、Q、cosφ；
#2主变高压侧：Ia、Ib、Ic、P、Q、cosφ；
#2主变低压侧：Ia、Ib、Ic、P、Q、cosφ；
#3主变高压侧：Ia、Ib、Ic、P、Q、cosφ；
#3主变中压侧：Ia、Ib、Ic、P、Q、cosφ；
#3主变低压侧：Ia、Ib、Ic、P、Q、cosφ；
110kV母线分段103、105开关：Ia、Ib、Ic、P、Q、cosφ；
10kV母线分段026、045开关：Ia、Ib、Ic、P、Q、cosφ；
	远动装置

	遥信信息
	主变低压侧开关（含10kV进线及母联）及以上所有断路器的分合位置、刀闸（含地刀）分合位置
事故总信息：
1.涉网断路器事故跳闸（保护动作跳闸、非手动分闸）；
2.主保护/后备保护动作（差动保护、距离保护、零序保护、过流保护等）；
3.重合闸动作信息。
	远动装置


备注：以上涉及“四可”所采集信息包含但不限于，最终以满足国网济南市供电公司“四可”及通讯需求为主。
3.2.2在厂内主控室内，在“综合测控屏”新增一台“5G纵向加密融合通信网关机”（占用1U空间），用于数据远传。为保障无线信号稳定，将5G纵向加密融合通信网关天线引出至屏柜外侧、固定。新增网关设备之后确保整体柜内通风散热需求。
3.2.3从“综合测控屏”敷设1根网线至该屏内的“通讯服务器”（约1米）、敷设1根网线至“综合测控屏（二）”的“通讯服务器”（约5米），用于新增装置与远动装置通讯。
3.2.4 新增装置从屏柜内取电，需新增空开1个（品牌：ABB/施耐德/西门子，额定电流满足设备需求）。
3.2.5向下对接：
纵向加密融合通信网关对下通过103/104/modbus协议与通讯服务器通信。网线接通后，与现有通讯服务器做网络通讯和点表对接。
3.2.6向上对接：与济南地调对接传输协议（104规约）、地调自动化班维护数据库信息及拓扑图。
对外传输：由投标方协调县调及地调联系所需5G设备流量卡。
3.3程序图纸要求
    3.3.1 投标方必须提供所有设备程序的源代码（涉及的），包括但不限于 PLC程序、HMI 程序、机器人程序、视觉程序、伺服等。
     3.3.2 投标方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC 不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。
    3.3.3 HMI 界面等需要密码保护的程序，投标方必须提供所有级别的用户名、密码。
    3.3.4 投标方在设备入场前提供设备程序源码，HMI 界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。
    3.3.5 投标方在终验收前提供最新的设备程序源码、电气及易损机械元件图纸，图纸要求为可编辑原格式（EPLAN、CAD 格式）且与现场实物一致。
3.4基础施工：
基础设计施工满足设备安装使用要求，利用原有控制屏进行改扩建。
3.5安全专篇：
[bookmark: heading_1]3.5.1相关法律法规
	序号
	标准名称
	标准编号

	1
	《中华人民共和国安全生产法》
	/

	2
	《电网运行准则》
	GB/T 31464‑2022

	3
	《电力通信运行管理规程》
	（DL/T 544‑2012）

	4
	《十八项电网重大反事故措施》
	(国家电网设备〔2018〕979 号)

	5
	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》
	2023 版

	6
	《电力光传输网运行维护规程》
	Q/GDW11950—2018

	7
	《电力通信系统安全检查内容》
	Q/GDW10756 2018

	8
	《电力调度交换网组网技术规范》
	Q/GDW754‑2012

	9
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[bookmark: heading_4]3.5.2建设项目概述
[bookmark: heading_5]（1）项目背景
项目名称：济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造项目
建设单位：济南成型厂110kV变电站
功能定位：变电站通讯更新改造。
[bookmark: heading_6]（2）场地规划
安装位置：济南成型厂110kV变电站。
[bookmark: heading_7]3.5.3项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析
[bookmark: heading_8]（1）设备防护措施
1) [bookmark: heading_9]本项作业在运行综合测控屏内开展，严禁触碰运行带电二次回路；作业前严格区分运行设备与改造新增设备，对运行端子、压板、网线、通信回路做好标识，采用绝缘挡板、红布幔实施隔离防护，不得改动原有运行二次回路，作业需办理第二种工作票。
2) 施工所用工器具绝缘性能完好，新增设备电源从屏内备用空开规范引接，防止短路、误碰造成测控、保护装置异常。
3) 调试前完整备份原有设备配置、参数；下发、修改配置前履行核对确认手续，严防误下发参数引发装置异常。
4) 施工完毕清理作业现场，拆除临时安全措施，逐根核对接线、检查通信链路，确认原有运行设备状态无异常。
（2）使用安全
[bookmark: heading_11]设备使用过程中严格执行变电站安全工作规程，严禁私自改动涉网设备参数与运行闭锁回路，纵向加密、网关机等装置配置须服从调度要求；调试及运行期间密切监视通信远动状态，避免引发调度通信中断，设备故障处置必须履行工作票手续，不得随意重启关联运行业务，做好配置文件归档留存，保障涉网二次设备安全可靠运行。
3.5.4 电气与控制安全
屏柜作业严防二次短路、寄生回路，严禁误碰运行压板、控制回路，做好二次回路隔离防护；控制参数修改、装置调试履行确认流程，防止误操作引发保护、测控误动拒动，严格执行工作票制度，保障控制回路及电气设备安全。
3.5.5建筑及场地布置
本项目建设地点为济南成型厂110kV变电站。
3.5.6重大危险源分析及检测监控
该项目无重大危险源。
3.5.7安全设施设计采取的防范措施
物理防护：屏柜设备安装牢固，外壳接地可靠，屏柜设置门锁防护；对运行区域设置隔离挡板、警示标识，作业区域做好物理隔离，防止人员误触碰运行器件；设备具备防尘、防外物侵入防护，线缆布线规整固定，避免外力拉扯、磕碰损伤设备及接线。
电气防护：设备外壳可靠接地，做好二次回路绝缘隔离，强弱电回路分开布线；配置必要的过压、防静电防护措施，防止静电、过电压损坏二次装置；严格区分运行与改造回路，避免产生寄生回路，防范短路、漏电风险，保障电气回路及控制设备安全。
3.5.8人员培训与资质
培训内容需包含设备操作规程、危险有害因素识别、应急处置方法、劳动防护用品使用等。设备安装调试及交付阶段，厂家需配套完成全套专项培训工作，确保现场运维人员、操作人员、管理人员可独立熟练操作与维护。
3.5.9验收与档案管理
安全设施竣工验收需明确以下节点：预验收、设备终验收时必须由安全管理人员现场对安全设施同步进行验收。
3.5.10安全设施专项投资概算
安全设施：所有安全设施均符合本次补充的相关标准要求，投资包含在项目总报价内。
3.5.11可能出现的事故预防及应急救援措施
严格执行工作票及二次作业安全规定，作业前做好运行回路隔离标识，落实防静电、防误碰措施，规范工器具及临时电源使用；参数修改、对点调试执行双人复核，严防二次短路、误碰控制回路、误改配置引发装置异常、通信中断，强化作业人员安规交底，规避人身触电、设备损坏事故发生。
措施：
作业中如发生人身触电、设备故障、调度通信中断等异常，立即停止作业，切断相关作业电源，第一时间汇报运维及调度人员；发生人身伤害优先开展脱离电源、现场急救，按预案处置设备异常，不得擅自处置运行设备，配合开展故障排查，做好事件记录，防止事故扩大。
3.5.12法律、法规、规章、标准规定需要说明的其他事项
无。
第三章  供货范围及供货方式
一、供货范围（本供货范围仅列明系统关键组成部件与核心元器件，不作为设备完整配置清单，其余配套单元、备件均由投标人根据我方使用要求按需设计使用。投标人完成的全套设备图纸、施工接线图纸、管路布置图纸等技术文件，须全部报送我方相关技术人员审核，审核通过后方可开展生产、安装及施工工作）
	序号
	名称
		构成
	单位
	数量
	安装地点
	备注

	1
	5G纵向加密融合通信网关设备
	网关设备
	套
	1
	110kV变电站
	交钥匙

	2
	

安装和系统调试
	安装和调试
	套
	1
	110kV变电站
	交钥匙，包含与变电站原通讯管理机对接调试费


（一）一般界定
1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。
2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。
如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
3.包括货物维护维修所必需的专用工具。
4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。
如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
（二）供货范围边界界定
1.招标方提供货物所需的建筑物（如厂房等），投标方提供构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。
2.招标方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力至系统接口，如：系统电力接口的接线端。
如果投标人认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标人要求。
3.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
4.以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。
二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
1.备品备件、易损件和专用耗材是招标人为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。
质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。
2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。
三、技术资料供货范围
技术资料供货范围包括：
1.在合同签订后 5 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
2.在终验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照），提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。
3.在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
4.在终验收前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。
5.在终验收前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。软件部分提供相应的通讯点位表。
6.在终验收前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图、自制易损件加工图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。
7.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。
四、供货范围特别提示
如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

第2节 供货方式
一、供货方式
完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、招标方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。
二、供货地点：济南市章丘区济南成型厂110kV变电站。
三、供货时间
1.投标方应自中标通知书下发之日起，5个日历日之内交货至供货地点；
2.接续5个日历日之内完成设备的安装调试；
3.接续30个日历日之内完成（或协助完成）终验收。
安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
四、包装
1.投标方所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
3.投标方所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.投标方应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物（或生产线）名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
7.投标方还应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。
8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
五、运输
1.投标方应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
2. 同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。
3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。
4.在每批货物（或设备）发出后，投标方应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。
[bookmark: _Toc169605884]5.货物（或设备）运抵招标方现场后，投标方应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。
第四章  质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 12 个月。
投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。
设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。
2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。
3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。
4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。
二、技术及培训服务
1.应负责在招标方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于3个日历日。
2.应免费提供一定数量的培训资料。
3.应按要求免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。
4.若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。
5.负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
三、安装调试及验收服务
1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标人均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因投标方原因造成的延期，所发生的费用全部由投标方承担。
2.若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与培训。
3.根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；招标方将积极协助投标方达到货物的各项技术指标和性能要求。投标方在招标方现场进行的货物的安装、调试和试运行，招标方有权参与，投标方应无条件向招标方提供现场记录和试运行数据及报告。
4.在投标方所提供货物需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。
5.投标方应当向招标方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。
6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。
四、售后服务
1.投标方提供的货物涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在2小时内予以答复。
2.如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后72小时内派有关人员到达现场。
3.投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。
五、其它服务
1.若投标方所提供货物有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。
2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。
[bookmark: _Toc465187646]3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。
第五章  预验收和终验收
一、验收依据和验收标准
1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。
2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标方最有利条款为验收依据。
二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标人应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：
1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。
2.进口货物的检验，投标方需要按照下述要求进行：
2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。
2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为招标方检验的依据。
2.3 进口货物到达目的地后，招标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。
三、验收基本条件
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在投标方现场进行（，终验收在安装调试完成及试运行后的招标方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
1.预验收一般条件
1.1 投标方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。
1.2 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷，除加热外其余功能符合技术协议要求。
1.3 货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。
1.4 货物标牌完整、清晰、明确。
1.5 货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。
1.6改造完毕后满足《山东省用户侧涉网安全管理能力提升工作方案》（鲁发改能源【2025】923号）中涉及济南成型厂“四可”能力建设及与济南地调通信畅通需求。
2.终验收一般条件
2.1 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。
2.2 货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。
2.3 货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。
2.4 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现（提供合格证或第三方鉴定文件）。
2.5 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。
2.6 货物质量、技术性能等，达到签定的技术标书和合同规定的终验收标准。
3.终验收基本要求
3.1 出现下列问题之一，视作验收失败：
3.1.1 设备验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求。
3.1.2 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；
3.1.3 一般性故障超过2次；
3.1.4 更换的零部件货值超过总货值的10%。
3.2 累计负载运行实际性能（或生产率）达不到合同规定；
在整个验收过程中无较大维修、无主要部件更换行为。 
3.3 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；
3.4 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。
3.5所有出现的调整，每次调整时间均不超过20分钟，所有调整时间的总和不超过总运行时间的10%。
3.6标书所要求通讯数据上传至国网济南地调无问题后，经国网章丘区供电公司派人现场核实，确认无问题后方可达到验收标准。
[bookmark: _Toc465187647]第六章  投标技术文件一般要求
一、技术文件一般内容要求
1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。
2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。
4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。
5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。
6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：
6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：
备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；
6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；
6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；
6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。
二、技术文件中货物报价格式要求
1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。
2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。
3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的招标方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。
4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。
5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。
三、验收标准及内容要求
除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。
第七章  其它要求及说明
一、要求
为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标人在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：
1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。
2.投标人应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。
3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。
4.应附有其它与投标人、采购货物有关的荣誉证书或资料。
5.必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标人认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：
5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；
5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等；
5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等；
5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等；
5.5该类报告或证明材料对于投标人胜出乃至中标极为重要！
6.必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：招标方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标人应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。
二、其他
1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标人所采购货物的优化方案或建议意见。投标人的这些努力，招标人表示感谢，并将有助于投标人优先胜出。
2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。
3.请投标人仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标人有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标人合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标人分投而未中标部分）。
4.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。
5.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的投标方称为投标人、将招标方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为买方、投标人中的中标方称为卖方。











[bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc212369550]附件1 投标函
致：中国重汽集团济南动力有限公司：
根据贵方                         招标公告              ，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件的电子版投标文件一份（电子版投标文件为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章；不盖章无效。）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目 现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日
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附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表
表 3-1 投标人基本情况表
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	








表 3-2 资产情况汇总表
	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件4 保密承诺函

项目名称：济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目               
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                                    
 

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件5 技术规格偏离表
项目名称：济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目 
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日




附件6 2023年1月1日以来同类项目业绩一览表
项目名称：济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2023年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填）
	
	
	
	


注：提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


附件7 设备质量承诺函
                                               
项目名称:  济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目        
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：






法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件8 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目                                                  
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目
	2
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	
	
	



注：
1. 此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2. 需写明含税价、不含税价格、税率。
3. 投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。
4. 投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表
设备分项报价表
	序号
	名称
	未税单价（元）
	单位
	数量
	未税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	投标方认为必须配备的其他内容
	
	
	
	
	

	未税合计
	

	含税合计（税率  %）
	


注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。


投标人(章)：                 授权代表(签字)：                   年   月   日 
附件10 商务条款偏离表

	项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。
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附件11 投标人承诺

项目名称： 济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目  
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：
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附件12 服务承诺函

项目名称：济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目  
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日




附件13 投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
技术/资质/商务文件

（1正本）


项目名称：济南成型厂110kV变电站通讯系统更新改造技改项目
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：




投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：


附件14技术标评分标准
	评价类型
	评审内容
	序号
	内   容
	标准分
	评分标准

	技术标
100分
（技术标低于70分淘汰）
	业绩
	1
	设备制造商同类型项目业绩
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，最高10分（时间以签订日期为准）。
投标人在2023年1月1日以来在中国与本标同类规格产品的业绩，以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。

	
	产品技术
	2
	设备制造商装备制造能力、生产设备、加工工艺、完善程度
	15
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，最高15分。

	
	
	3
	产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势
	40
	以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。
投标文件中技术方案、软硬件配置、处理工艺、设施明细、技术参数、综合性能、控制方案等的先进性、符合性、适用性进行分析比较、评议、综合打分，按照优、良、一般进行赋分，最高40分。

	
	答疑
	4
	现场答疑
	5
	投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-5分。

	
	技术偏离
	5
	技术偏离
	15
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标单位的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分15分，较大偏离每一项扣3分，一般偏离每一项扣2分，最低得分0分。

	
	售后服务
	6
	技术培训方案：对采购方人员的技术培训方案安排科学、合理、可行
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，最高5分。

	
	
	7
	投标人在中国有常驻的专业技术力量的维保机构并具有实施本项目维保的专业技术人员：
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，最高5分。

	
	
	8
	售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，最高5分。





附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》
[image: ]
一、首次注册
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。

[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批[image: ]
（非生产-直管-直管）
[image: descript]
注：
1. “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；
2. 基本信息的填写尽可能完整，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；
3. 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物 / 能源设施”，业务主管部门选择“制造工程部”。
2、 维护近三年财务指标
1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。




[image: ]
1

1

附件二 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2、应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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