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第一部分 招标公告

项目名称及项目编号

（一）项目名称：卡车公司党家厂区火灾智能防控联动系统项目

（二）项目编号：

二、项目概况及招标形式

（一）招标内容：

1.将厂区消防报警主机的报警信号接入火灾智能防控联动系统，通过显示屏实现消防报警信号的可视化、智能化管理。

2.在重点防火部位，通过增加视频网关，将现场的火灾探测器（烟感、温感）与现场视频画面关联，现场发生火灾时，第一时间视频联动，实现自动视频弹窗功能。

3.在易燃易爆区，通过增加智能视频监控一体机对现有摄像头，赋予AI算法功能，可识别现场烟雾、火焰，实现现场报警视频联动实现自动视频弹窗功能。

4.通过加装物联网信息采集终端，实现党家厂区消防管网压力数据的实时采集和监测，根据预先设定的安全阈值，当发生异常情况时，第一时间报警，保障消防水系统的正常运行。

5.消防中控室内更换6块42寸拼接屏及落地机柜；

6.消防中控室内更换600*600防静电地板，四周墙面粉刷；

7.采购需求详见设备清单需求。

（二）招标形式：公开招标

三、投标单位资格要求

1.参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年），具有有效的营业执照及安全生产许可证，且注册资金1000万元及以上。

2.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度。

3.消防设施工程专项承包壹级。
4.电子与智能化工程专业承包贰级。

5.投标人须具有履行合同所必需的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力。

6.未被中国重型汽车集团有限公司列入《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）。

7.投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。

8.投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；参与投标时需携带营业执照副本原件以及投标单位授权人身份证原件以供查验。

9.具有良好的企业信誉，投标单位在“国家企业信用信息公示系统”无行政处罚，“中国执行信息公开网”“信用中国”无失信记录信息；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为。

10.具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

11.投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位。

12.在中国重型汽车集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况。

13.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

14.如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与济南卡车制造公司所有消防维保类、消防维修改造项目投标资格。

15.本次招标项目不接受联合体投标。

16.相关法律法规对合格投标单位的其他要求。
四、报名及招标文件的获取

1.发标时间：2026年10月17日

发标方式：

（1）重汽e采通：

http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login,
（2）中国重汽官网（通知公告）

联 系 人：任思洋
联系电话：19707050796

2.现场勘查时间：2026年10月28日

3.答疑时间：2026年10月28日

答疑方式：书面及电话或现场答疑

联 系 人：任思洋
注册重汽e采通账号进行项目应标，注册账号网址为：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
（已注册过重汽e采通账号的，可以通过原注册账号进行登录应标）。
截止应标时间：2026年10月24日24时之前，在重汽e采通网站内，找到本项目进行“应标”操作，规定时间未进行“应标”操作将无法参标。

6.1应标所上传资料：

企业资质：营业执照、承包资质等；

企业简介：PDF版企业简介；

企业业绩：扫描版相关业绩合同；

其他：投标报名表（附件一 ）
备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

“应标”后，招标方进行资料审核，如“应标”资质不符合要求，“淘汰”；如“应标”资料不完整，“驳回”，补充资料，被“驳回”的单位，应在“应标”时间截止前补充完资料上传，否则视为“淘汰”；如资料无问题，视为“应标”成功，开放“投标”环节。备注：“淘汰”“驳回”不予做任何解释。
“投标”截止时间：2026年10月31日24时之前，在重汽e采通网站内，招标单位对投标单位进行资质初审，合格单位开放“投标”，不合格单位资料退回（不予做任何解释），投标单位进行“投标”操作，规定时间未进行“投标”操作将无法参标。

五、投标文件的递交

1 ）投标文件递交的截止时间详见招标文件。

2 ）文件逾期未上传，招标人不予受理。

六、开标时间和地点

2026年11月3日9点

线上开标（若有变动另行通知）

七、招标公告发布媒介

本次招标公告同时在中国重汽官网发布上发布。

第二部分  投标人须知

项目介绍

项目名称：卡车公司党家厂区火灾智能防控联动系统项目
项目编号：

招标形式：公开招标

项目内容：本项目旨在为济南卡车制造公司党家园区搭建智慧消防管理平台。

招标内容具体要求详见《技术标书》。

报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额。
招标人信息：
招标人名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

招标人地址：济南市市中区党家庄镇济南卡车制造公司

联系人：任思洋

联系电话：19707050796

合格的投标人

1.参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年），具有有效的营业执照及安全生产许可证，且注册资金1000万元及以上；

2.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3.消防设施工程专项承包壹级；
4.电子与智能化工程专业承包贰级；

5.投标人须具有履行合同所必需的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力。

6.未被中国重型汽车集团有限公司列入《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）。

7.投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。

8.投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；参与投标时需携带营业执照副本原件以及投标单位授权人身份证原件以供查验。

9.具有良好的企业信誉，投标单位在“国家企业信用信息公示系统”无行政处罚，“中国执行信息公开网”“信用中国”无失信记录信息；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为。

10.具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

11.投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

12.在中国重型汽车集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况；

13.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

14.如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与济南卡车制造公司所有消防维保类、消防维修改造项目投标资格；

15.本次招标项目不接受联合体投标。

16.相关法律法规对合格投标单位的其他要求。
招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

发标时间：2026年10月17日

发标方式：中国重汽官网（通知公告）

现场勘查时间：2026年10月28日

答疑时间：2026年10月28日

报名方式：注册重汽e采通账号进行项目报名和应标，注册账号网址为：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
（已注册过重汽e采通账号的，可以通过原注册账号进行登录应标）

应标截止时间：2026年10月24日24时以前，在重汽e采通网站内，找到本项目进行“应标”操作，规定时间未进行“应标”操作将无法参标。“应标”所上传资料：同第四部分投标文件编制的资质文件所要求的材料。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

投标文件编制

“投标”时，请将技术标部分（1）和商务标部分（2）以PDF的形式上传，并加盖公章。

1.资质文件：

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

（3）营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

（4）投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；

（5）证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

（6）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
（7）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

（8）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

（9）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

（10）信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

（11）投标报名表；

（12）招标文件中要求的其他资格证明文件。

对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

技术标部分上传内容：
2.1公司简介；

2.2营业执照副本复印件；

2.3投标函（附件二）；

2.4法人代表授权书原件（附件三）；

2.5投标认为需提供的其他资质证明；

2.6投标单位详细实施方案介绍，涵盖本项目全部施工内容、施工组织、实施计划、平台对接、调试方案、质量保障、安全文明施工、竣工资料及培训维保在内的完整详细实施方案及其他相关内容。
2.7投标单位资质介绍；

2.8投标单位类似项目案例介绍；

2.9投标单位三年内无违法及重大违规记录证明；

2.10提供火灾智能防控联动系统平台授权书；

2.11技术规格偏离表；

商务标部分内容：

3.1开标一览表（附件四）；

3.2商务条款偏离表；

3.3投标货物分项报价表； 

3.4其他内容：投标保证金银行回执单。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

开标时间：

（1）技术标开标时间：2026年11月3日（具体开标以实际电话通知为准，请留好联系方式）
开标地点：济南卡车制造公司莱芜厂区莱城大道777号，综合楼二楼226会议室，各供应商线上参加。
（2）商务标开标时间：以电话通知为准（暂定）

注：开标时，参标人员及单位自带能够上网的笔记本电脑，请提前尝试好笔记本电脑完好运行，商务标报价采取网上标价的形式，在有效时间内未进行报价，视为弃权。

五、投标保证金

1.投标人向招标人财务部门缴纳5000元（人民币），作为投标人本次投标的保证金，需从投标人基本账户转出（电汇）。

2.接收单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司。

3.转账信息：

	开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部

	户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

	账号：531900051810601

	转账须备注：公司名称及项目名称


4.说明：

（1）截止开标前 3 天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明，和在投标截止日不来参标的；

（2）供应商应缴交招标保证金后，无正当理由放弃投标的；

（3）自中标（成交）通知书发出之日起 30 日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的，在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的；

（4）投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

出现以上情况，投标保证金不予返还，该投标人3年不得参与消防系统招投标项目。

供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

不存在以上违规情况的投标人，招标人在确定中标人后45个工作日内，退还投标保证金（本金，不计息）。

（5）中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，符合“废标及终止招标”情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

六、评标原则及评标标准

1.评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，同时依据以下评分标准，采用最低价中标原则。

定标准则：

技术标入围后合理最低价格中标。

本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，技术标入围后，以合理最低价格中标，技术标总分值100分，技术标80分以上入围商务标，对未中标单位不做任何解释。

①评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分；

②最低报价不是被授予合同的保证，招标方有接受和拒绝所有投标方的权利，并对所有采取的行为不做任何解释。

③招标方授予合同时有变更数量的权利。

④招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均作为签订合同的依据。
2.评标流程

资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

评分标准

	评价因素
	总分
	评分项目
	得分
	评分标准

	技术标
	100
	企业资质、项目服务能力
	50
	1.依据企业人员、规模、资质、经营状况、技术力量及设施设备等综合评定（满分10分）。优：10—7分、良：6—4分、一般：3-0分

	
	
	
	
	2.合作业绩：近三年单项合同金额在20万元及以上的同类型项目合作的业绩，每提供一份同类型项目业绩合同复印件，得5分，满分10分

	
	
	
	
	3.具有消防设施工程专项承包壹级，得5分

	
	
	
	
	4.具有电子与智能化工程专业承包壹级，得5分

	
	
	
	
	5.创新能力：提供高新技术企业证书或专利证书，得5分

	
	
	
	
	6.投标单位具有智慧消防建设能力，且产品设备相关手续、资料齐全，（所用产品须为国标合格产品，且产品相关手续、资料齐全）。优：15—11分、良：10—6分、一般：5-0分

	
	
	施工

组织设计
	40
	（1）施工组织总体方案。评委根据投标文件的方案是否全面、科学、合理，是否符合本项目的施工需要，评委根据投标文件情况分别酌情得分，满分10分；

（2）施工进度计划（要求体现人员、机械设备数量）根据建设单位提供的关键节点，施工计划）。评委根据投标文件情况分别酌情得分，满分10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

（3）质量保证措施。评委根据投标文件情况酌情评分，满分10分，若此条缺项不得分；

（4）安全生产保证措施（应包含危险性较大的分部分项工程安全措施）。评委根据投标文件情况酌情评分，满分10分，若此条缺项不得分；

	
	
	售后方案
	10
	1.投标人针对本项目提出完善的售后服务解决方案，方案全面、可靠，制度体系完整，安全、质量及应急等保障措施到位，评委根据投标文件情况酌情评分，满分10分，若此条缺项不得分。

	商务标
	
	评标基准价： 

1.评标基准价为所有合理有效的最终投标报价的最低价。

2.经初审合格的投标商务文件其投标报价为有效报价。
3.投标报价分解明细价格合理，

4.最终投标报价应合理，评审过程可增加多轮报价。

	备注
	备注：

1.原则上技术分在80分以上进入商务标。

2.开标后进行两级评标，入围商务标后，在第一级评标过程中，专家组进行评标，根据谈判结果择优推荐至少2家入围的候选中标人。第二级评标小组与第一级入围的候选中标人开展谈判，以合理最低价格中标。

3.所有投标报价均不得超出项目预算，一旦超出，无论商务分高低，均直接废标，且招标文件中不再设置投标限价。


七、报价及有效期

1.本项目报价币种为人民币，且为不含税金额、税率及价税合计金额。

2.本项目报价不得超过45万元（含税）。

3.本项目报价是指完成全部工作所需的费用。

4.投标报价应包括完成本项目全部工作内容及相关后续工作内容的含税投标报价，并对主要报价构成列报价清单。

5.本项目报价有效期为规定的递交报价截止日期后的30个工作日，如报价有效期不足规定的30个工作日，其报价将被视为无效报价。

6.在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，经相关机构核准，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长报价有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复。同意延长报价有效期的投标单位不允许修改其报价文件。

八、法律责任

出现下列情形时，视为中标方不遵守甲方关于招标的要求，造成经济损失的，需予以赔偿。

1.投标单位收到中标通知后，拒绝签署合同及执行。

2.投标单位在施工期间中途撤场，依据造成的经济损失，予以赔偿。

3.投标单位施工人员不遵守甲方现场相关管理制度，甲方有权按制度要求进行考核，给甲方名誉造成损失的，依据相应情况予以赔偿。

九、招标文件的澄清
投标单位要求对招标资料进行澄清时，均应以书面形式通知招标单位。招标单位对其招标资料的澄清要求将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式予以答复；必要时，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标资料的投标单位。

十、投标资料的签署及规定

1.投标单位应填写全称，同时加盖公司印章。

2.投标资料必须由法人代表或授权代表签署。

3.投标资料不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

4.投标资料因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

十一、投标时限及投标截止时间
1.投标单位按招标文件规定的时间向招标网站（重汽e采通）上传投标资料。

2.投标资料必须在投标截止时间前上传至规定网址。

3.招标单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标单位，在这种情况下，招标单位及投标单位的权利和义务将受到新的截止期约束。

4.在投标截止时间以后规定网址投标关闭，招标单位拒绝接受其他形式的投标。

十二、投标资料的修改和撤回

1.上传投标资料以后，未到投标截止时间，投标单位可以自动编辑修改、撤回，到达截止时间后，将无法进行修改、撤回。

2.开标后，无论中标与否，投标资料将在规定网站留档，不予修改、撤回，请投标单位自留底稿。

十三、终止招标

出现下列情形之一，招标单位有权否决所有投标人的投标，并终止招标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标单位不足三家的。

（5）招标单位认为其他应终止招标的情形。

十四、废标

投标单位有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标单位将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规及规章制度的规定行使权利。投标单位给招标单位造成损失的，招标单位有索赔的权利，投标单位应予以赔偿。

1.投标人及单位提供的有关资格、资质证明文件不符合本招标书要求、不合格、不真实或提供虚假投标材料。

2.投标人及单位在报价有效期内撤回投标。

3.在整个评标过程中，投标人及单位有企图影响评标结果公正性的任何活动。

4.投标人及单位以任何方式诋毁其他投标人。

5.投标人及单位串通投标。

6.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

7.中标人及单位不按规定签订合同。

8.投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

9.投标人及单位被举报、检举，并经招标方查实无误的。

10.无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

11.法律法规规定的其他情况。

十五、定标

招标单位对投标单位的实力、信誉、报价及施工方案科学性、资质情况等综合因素进行评定，在投标单位所投标书完全符合招标资料的情况下，综合投标单位的资信、管理方案、项目实施经验及报价等各项因素确定。

十六、中标通知

1.在投标有效期内，招标单位以重汽e采通网站通知所选定的中标单位。通知也可以是邮件、传真的形式，但需要随后以书面确认。

2.中标单位按规定与招标方签订合同。招标方对未中标的投标单位，不作未中标的原因解释。

十七、签订合同及付款

1.中标单位应按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

2.付款方式：

项目以半年期承兑汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）方式支付，项目验收完成后支付项目款90%（挂账满30日付款），质保期结束后30日内付清剩余款项。

3.合同以双方最终签署的版本为准。
十八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标方，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律法规规定的，招标方对此所作解释以相关的法律法规规定为依据。

第三部分　技术要求
一、投标单位要求

1.投标单位必须独立参加投标，不得以任何形式授权他人或组织联合体形式参加投标。投标单位中标后，不得以任何形式进行转包和分包。

2.投标单位需根据此项目系统工作量及专业性，出具科学性、合理性的施工方案，并对施工方案进行风险分析，涉及特种作业的应持合规证件。

3.投标单位需依据项目背景及施工内容，详细阐述火灾智能防控平台可实现功能及效果。

4.本次招标要求单位火灾智能防控联动物联网平台必须具备接入集团公司智慧消防平台功能，确保视频数据信号及消防报警主机数据有效传输至集团公司消防综合监管平台，以实现统一监管督办。

二、项目具体内容

1.将消防报警主机的报警信号纳入火灾智能防控联动系统，通过显示屏实现消防报警信号的可视化、智能化管理。

2.在23处重点防火部位（调漆间、储漆间、油库、危废站、废旧电池存储区等），通过增加视频网关，将现场的火灾探测器（烟感、温感）与现场视频画面关联，现场发生火灾时，第一时间视频联动。

3.在新能源车间、涂装车间、外饰件车间等易燃易爆区，通过增加智能视频监控一体机对现有摄像头赋予AI算法功能，可识别现场烟雾、火焰，实现现场报警视频联动功能。

4.通过加装物联网信息采集终端，实现党家厂区4处（涂装车间三楼高位水箱、涂装车间二楼喷淋系统、外饰件车间、总二分装车间）管网压力数据的实时采集和监测，根据预先设定的安全阈值，当发生异常情况时，第一时间报警，保障消防水系统的正常运行。

5.消防中控室内更换6块42寸拼接屏及落地机柜；

6.消防中控室内更换600*600防静电地板，四周墙面粉刷；

7.中标方技术要求：

7.1做好消防相关信息化设备网络规划，严格按照设备网与办公网隔离原则，合理使用莱芜园区设备网段地址，出具相关文档，包含但不限于网络拓扑、设备明细及IP地址、NAT转换地址清单；

7.2相关服务器、交换机、边缘盒子、智慧云盒等设备，出具清单（含位置、IP地址、账号、密码、乙方维保联系方式等）；

7.3软件应增加消防报警逐级推送功能，与集团消息推送平台、Hiwork集成，实现报警短信、电话和Hiwork推送功能；

以上项目纳入本次项目，作为验收的必要条件。
8.对标平台要求

本次招标要求单位智慧消防物联网平台必须对接接入重汽集团消防物联网监管平台，确保视频数据信号、物联网报警设备及消防报警主机数据有效传输至集团公司消防综合监管平台以实现统一监管。投标方需针对下级智慧消防平台提供详细的数据接口文档，确保上级平台能够对下级平台的数据进行有效管理和及时预警。

9.投标方根据现场实际勘察出具的详细施工方案并提供书面资料，如接线图、物料清单、易损件明细等。

10.其他要求：对自动化区域摄像头预留自动化围栏功能，配置 AI 智能算法，实现100 路电子围栏视频弹窗报警功能。当人员闯入划定自动化围栏警戒区域时，系统自动触发报警，中控大屏弹出对应现场视频画面。

三、项目具体要求
1.技术要求

1.1 投标方完全按照招标方要求实施，施工现场符合安全消防标准。

1.2 建设要求：投标方负责党家厂区新增智慧消防管理平台全部工作。所有施工设备、组织施工人员及设备、施工垃圾清理等全套工作。所有设施设备、保证施工安全的措施等必须全部符合相关国家标准或者行业标准。

1.3 施工时间：按照招标方要求进行。

1.4 施工地点：卡车公司党家园区。

1.5建设周期：自完成合同签订之日起，30个工作日内完成项目施工及验收。

1.6本项目的相关内容由中标方全权负责。

1.7中标方应遵守项目施工过程中的安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标方承担。

1.8中标方安排项目负责人1名，负责项目事宜。

1.9中标方人员在甲方厂区内必须遵守各项安全、消防管理制度。施工人员在施工前，必须接受甲方消防安全知识培训。所用设备必须符合国家有关设备使用安全标准，施工人员必须持证操作。同时，施工过程中必须接受甲方消防安全管理人员的检查、监督，对查出的问题，必须彻底整改，并依照甲方考核细则进行考核彻。由于中标方不遵守招标方的管理制度导致引发火灾时，由中标方承担全部责任。上述因中标方责任行为导致招标方发生损失时，中标方须对招标方因此造成的损失给予赔偿。

2.设备安装质量要求

所有进场设备（主机、AI 智能视频一体机、物联网采集终端、拼接屏、机柜、防静电地板、服务器、交换机、边缘盒子等）须提供合格证、检测报告、3C 认证（消防类产品），不合格设备严禁使用。设备型号、参数、数量必须与投标文件、物料清单一致。

2.1中控室施工：6 块 42 寸拼接屏及落地机柜安装牢固，拼接缝隙均匀，屏体无漏光、色差，图像显示正常，信号切换稳定；机柜接地可靠，标识清晰。600×600 防静电地板铺设平整、无松动、异响，接地系统完整；墙面基层处理到位，粉刷均匀无色差、无起皮、开裂，完工后整洁美观。

2.2前端点位施工： 重点防火部位（调漆间、储漆间、油库、危废站、废旧电池存储区）视频网关、探测器接线安装规范，烟感、温感与视频画面关联准确，火灾触发可立即联动调出对应视频。 AI 智能视频一体机安装位置合理，角度满足烟雾、火焰识别要求，算法识别稳定，报警可联动视频弹窗。消防管网压力采集终端安装可靠，取压管路连接密封无渗漏，传感器固定牢固。消防报警主机各点位接入施工：点位编码、地址匹配准确，信号采集稳定，无丢点、错点、漏报、误报；报警信号可在中控大屏可视化展示。

3.管线、接线施工质量要求：线缆选型、敷设方式符合现场防爆（易燃易爆车间）、防火要求，强弱电管线分开敷设；线缆标识清晰，每根线缆两端编号标识永久牢固。接线工艺规范，压接可靠，无虚接、短路；所有接线图、端子图随竣工资料一并提交。管线穿越墙体、楼板处按防火规范做防火封堵；易燃易爆区域施工严格遵守动火作业管理规定，落实安全防护。

3.其他要求

3.1上述项目包含设备费用、人工费用、其他费用。由买方根据最终确定的施工方案进行施工，保证该项目在施工、调试完成后可以对重点防火部位进行智慧化的管控，同时要留有甲方要求余量，以便买方后期增设相关设备及设施；包含基础数据库建设及调试费用。保证在项目施工、调试完成后对整个厂区的消防设备设施进行联网，并根据卖方提供数据录入系统平台。

4.技术资料

4.1产品的操作和使用说明书。

4.2保证产品正常运行、维护和保养必需的其他参数和资料（如软盘、正版操作系统）。

4.3 生产厂家完整的产品保修证书或服务承诺函。

5.服务

5.1应提供产品一年的免费升级和维护服务，永久提供技术支持及保外现场服务。质保期1年。
5.2在接到招标方的通知后，中标方应在2小时内做出问题的处理决定或意见，并报知买方，双方意见一致后，卖方应在24小时内到达买方现场，1个工作日内排除故障。

5.3中标方有义务就产品正确使用和功能开发事宜向买方提出指导性意见和合理化建议，并提供各种免费咨询服务。

6.验收

按照中国重汽集团相关规定、要求进行验收；

6.1在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

6.2所有出现的调整，每次调整时间均不超过10分钟；

6.3所有调整时间的总和不超过总运行时间的5%；

6.4终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

6.5终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

7.安装技术培训

7.1卖方负责产品的部署工作。

7.2卖方应在产品安装调试后对用户免费进行产品、系统操作、维护、维修等方面的现场培训，以及其他相关的技术培训和指导；

7.3培训应能使用户人员掌握产品操作，保证产品正常运行并排除产品的一般故障。

设备清单需求：

	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	品牌
	单位

	1
	用户信息传输装置
	DH-HY-FAM-1000
	符合国家标准《GB26875.1-2011 城市消防远程监控系统 第一部分 用户信息传输装置》；适用于一般工业与民用建筑中安装使用。 
产品采用220V（主电）和DC12V（备电）两种供电方式，主备电源可以进行自动切换； 
具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与监控系统和控制中心通讯故障可以通过RS232/485接口接收火灾报警和消防报警主机的运行状态信息并上传给监控中心、具有手动火警按钮，可以向监控中心上传人工火警信息； 
可以采用4G全网通/以太网两种通讯方式做数据上传、具有日志记录查询功能、具有值班查岗功能； 
支持声光报警指示、语音报警、支持液晶屏显示 
工作电源：AC220V 50Hz 
主机功耗：≤10W 
备用电池：DC12V/5AH (1节） 
外接端口 3路RS232或RS485 
4路开关量输入、1路CAN总线、1路RJ45 
报警声压 ≥70dB 70dB（A），1m 
使用环境室内 
370mm（高）x280mm（宽）x100mm（厚）
	大华、海康、宇视科技等
	套

	2
	用传备电电池
	FP1250
	蓄电池-5AH-12V—13.8V
90*70*101-6.35x0.8mm端子
	大华、海康、宇视科技等
	套

	3
	接口卡
	DH-HY-FA0806
	定制
	大华、海康、宇视科技等
	套

	4
	物联网信息采集终端
	DH-HY-WSM-1008-E
	核心技术参数
1、设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法
2、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；
3、支持96路200万或24路400万分辨率前智能
4、支持32路后智能分析（穿戴检测只支持24路）
5、接入路数128路
6、三方摄像机接入onvif、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181、GAT1400（视图库）
7、盘组16个；SATA3.0；单盘最大20TB
	大华、海康、宇视科技等
	套

	5
	物联网采集箱备电蓄电池
	FP1225
	工作电源 AC220V 50Hz   
主机功耗 ≤15W   
备用电池 DC12V/5AH (1节）   
采集精度 ≤1%F.S   
外接端口8路模拟量采集，支持4～20mA/0~5V选配   
4路开关量输出   
8路开关量输入   
2*RS485或RS232串口   
使用环境室内
300*210*82mm3
	大华、海康、宇视科技等
	套

	6
	液压变送器
	SMP131-TLN
	量程：0-1.6MPa  
综合精度：±0.5%FS@25℃  
输出信号：4—20mA 
	大华、海康、宇视科技等
	套

	7
	工作站主机
	i7-14700 16 1T SSD 260W  3050，带Wi-Fi6+蓝牙，27寸显示器
	工作电源 AC220V 50Hz   
主机功耗 ≤15W   
备用电池 DC12V/5AH (1节）   
采集精度 ≤1%F.S   
外接端口8路模拟量采集，支持4～20mA/0~5V选配   
4路开关量输出   
8路开关量输入   
2*RS485或RS232串口   
使用环境室内
300*210*82mm3
	联想、华硕等
	台

	8
	智能预警管理平台（纯软件平台）
	DH-ICC-B8900-U-PRO
	系统管理；支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；支持标准开放平台，提供restful 等多维度接口，显示数据互联互通；支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询；
	大华、海康、宇视科技等
	项

	9
	消防业务系统模块
	DH-ICC-FireControl-base
	安消一体化平台集安防、消防业务于一体，其中消防系统包含消防综合数据墙、待办工作、基础配置、历史数据记录、报表统计、维护保养提醒、报废到期提醒等业务，具体如下：
1、消防综合数据墙
支持客户自定义展示配置消防综合数据图墙展示风格、展示内容、图墙名称，支持16:9与32:9比例切换；
2、待办工作
统计展示未处理的报警、故障、工单以及APP上报的一键报警事件，用户可在界面直接进行报警、故障、工单、一键报警处理，无需切换界面，即可处理，方便操作，简单快捷。
3、基础配置
支持消防设备管理、消防设施管理、配置报警多级用户推送模板、设备远程升级等业务；支持维护单位、建筑物、消控室、微型消防站、重点部位、规章制度等信息；支持设备布撤防、合并报警等操作；
4、数据中心
存档报警/故障日志与工单记录，包含处置流程；记录用户下发的任务状态，未下发成功的任务支持再次下发；支持存档设备的联动记录；
5. 报表统计
统计分析平台运营与各单位消防系统运营数据，自动生成周报/月报/年报，支持用户按需生成一年内自定义周期的统计报表；支持用户自定义报表展示内容。
6. 维护保养提醒
列表展示需要用户维护保养的消防设备、消防设施，提醒用户关注并处理；维护保养周期、提前提醒时间支持自定义；
7.报废到期提醒
列表展示到期需要用户报废处理的消防设备、消防设施，可提醒用户处理报废设备，避免意外事故发生。报废到期提前提醒时间支持自定义；
8. 报警弹窗
当发生报警时，弹窗提示用户关注并处理报警事件，可查看设备联动视频，快速确认现场状况；支持查看报警设备所在位置，支持对设备下发命令，报警事件支持转工单处理；客户端支持语音播报报警内容，并支持疑似真火警分析；
9.上下班交接管理
支持值守人员通过APP进行交接班，明确交接班内容，规范交接班流程，交接班记录均在系统中记录存档，支持数据导出；
10.动火作业管理
用户可通过客户端、APP端进行动火作业的全过程管控，包含：动火作业申请、动火前环境分析、动火过程监督以及结果反馈，支持驳回作业申请。用户可根据动火作业类型自定义作业审批、管理、现场监督流程节点负责人。
	大华、海康、宇视科技等
	项

	10
	浩睿企业基础_消防实时监测模块
	DH-ICC-FireControl-monitor
	支持火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、室内消火栓系统、气体灭火控制系统分类展示。以拓扑图方式展示设备连接关系，设备状态以颜色标记，系统回路关系与设备状态一目了然；当发生报警时，用户能快速定位报警回路区域；若发生大量报警，用户可进行疑似火警/误报回路区域定位，诊断排查现场隐患因素，从而减低火警/误报事件发生概率；支持监测消防设施运行状态并控制消防设施运行；
2.智慧用电系统：
支持分类展示用电设备状态与监测值，支持批量开合闸定时任务配置和下发，支持远程开合闸和自检命令下发；
3.智慧用水系统
仪表盘方式展示用水系统设备状态、监测环境值与报警阈值，环境危险性/安全性一目了然，降低值守人员工作难度与专业要求；
4.工业消防系统
卡片式展示探测器状态及烟雾浓度、气体浓度、风速实时监测值；
5.智能视频监测
根据报警场景进行报警统计展示，支持报警类型占比统计展示，支持设备报警排名，支持根据报警场景进行监控点、离线、报警点位统计，列表展示最近报警事件，并支持用户直接处理报警事件。支持用户切换今天、近7天、近30天、近6个月、近12个月报警统计数据，更加全面掌握单位报警情况；
6.在岗监控
卡片式展示各消控室在/离岗状态、值守人员姓名与电话。支持对消控室远程、批量化查岗，支持查看查岗历史；
7.智能充电桩
展示充电桩插座总数、正在充电插座数、报警插座数、正常插座数、离线插座数；支持展示充电插座实时画像：状态、电流、温度、功率实时值；
	大华、海康、宇视科技等
	项

	11
	智能视频监控一体机
	DH-HY-FI708-S16
	核心技术参数
1、设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法
2、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；
3、支持96路200万或24路400万分辨率前智能
4、支持32路后智能分析（穿戴检测只支持24路）
5、接入路数 128路
6、三方摄像机接入
onvif、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181、GAT1400（视图库）
7、盘组 16个；SATA 3.0；单盘最大20TB
	大华、海康、宇视科技等
	台

	12
	纯硬件平台服务器
	DH-HY-P8000S4H-HW-ARM-U64
	1.尺寸：2U机架式服务器机箱
2、处理器：2颗kunpeng920 CPU，24核 2.6GHz
3、内存：配置64G内存（2*32G DDR4 ECC内存条）16个DDR4 DIMM插槽
4、硬盘：2块4T 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘
5、电源：2个热插拔900W交流模块， 支持1+1冗余
6、风扇：支持4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余
7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10
	大华、海康、宇视科技等
	台

	13
	Lorawan网关（视频网关）
	DH-HY-FI708
	与智能视频监控一体机配套使用
	大华、海康、宇视科技等
	项

	14
	消防用户信息传输装置接入授权
	DH-HY-P8000-CON-AUT
	1.此授权为用户信息传输装置、火灾报警控制器（联网型）等设备的接入授权；
2、只针对用传进行授权，探测器接入无授权限制；
3、一个用传一路授权；
功能参数：支持对主机设备远程升级；
	大华、海康、宇视科技等
	路

	15
	消防主机设备接入授权
	DH-HY-P8000-HOST-AUT
	1.此授权为消防系统的用水（NB物联网传输装置、物联网传输装置）、用电、433主机、充电桩、工业火灾报警终端等设备的接入授权；
2、只针对主机进行授权，探测器接入无授权限制；
3、一个主机一路授权；
功能参数：
1、支持对设备的报警阈值进行下发，命令下发：消音、复位；
2、空开支持远程开合闸和定时开合闸设置；
3、支持展示采集到数据值；
4、支持设备远程升级；
	大华、海康、宇视科技等
	路

	16
	通用视频通道授权
	DH-ICC-Common-VD-COCHN
	1.视频接入按通道进行授权，每路授权单独购买；
性能参数：
1、视频子系统最大支持10万路视频通道接入；
2、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级；
3、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面；
4、最大电视墙上墙路数200路；
5、最大同时录像下载任务个数5个；
	大华、海康、宇视科技等
	路

	17
	电线管、金属软管、金属接线分线盒
	KBG 20*1.0
	86接线盒
	国标
	项

	18
	墙面粉刷
	国标
	执行《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，满足室内机房 / 控制室 / 附属房间使用，环保达标、不易起粉、耐擦洗、抗碱防霉
	国标
	项

	19
	全钢抗静电地板
	规格、型号：600＊600＊35mm
	规格型号：600＊600＊35mm
	国标
	平方

	20
	拼接屏
	42寸
	42寸拼接屏
	创维等
	块

	21
	落地支架
	/
	
	创维等
	组

	22
	信号线、线缆、光纤、网线
	NH-RVS 2*1.5
	信号线NH-RVS 2*1.5；线缆NK-KVV 6*1.5；光纤室外12芯单模；网线CAT6
	国标
	项

	23
	核心交换机
	RG-NBS3100-24GT4SFP V2 
	RG-NBS3100-24GT4SFP V2 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	锐捷等
	台

	24
	5口Poe交换机
	SG206PC-BH
	SG206PC-BH
	腾达等
	台

	25
	硬盘
	4T
	容量‌：4TB
‌外形尺寸‌：3.5英寸
‌接口类型‌：SATA 6Gb/s
‌持续传输速率‌：最高175MB/s
‌记录技术‌：CMR垂直磁记录
‌工作温度范围‌：0℃~65℃
‌非工作温度范围‌：-40℃~70℃
‌质保期限‌：3年有限质保
‌年工作负载率‌：最高180TB/年
‌支持摄像头数量‌：单盘最多支持64路高清摄像头
‌支持盘位数量‌：最高适配16盘位监控主机
缓存：256MB
转速：5400RPM
物理尺寸：147mm×101.6mm×26.1mm
重量：570g左右
特性：大缓存优化多路并发写入，适配高路数监控系统
	希捷/西数等
	块

	26
	机械租赁费、施工费
	10米升降机
	10米升降机、有特种作业证 、技术工种
	/
	国标


第四部分　合同主要条款

一、标的、数量、交货期

二、交货地点

三、价款及付款方式

四、质量要求、保修期及售后服务

五、安装、调试及验收要求

六、违约责任

七、争议解决方式

 第五部分　投标文件附件
附件一：
投标报名表

公章：

	项目名称
	

	投标单位

（全称）
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	报名时间
	年    月    日


注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以邮件形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联 系 人：任思洋        

联系电话：19707050796

附件二：

投标函

济南卡车股份有限公司：

1.我单位已仔细研究了火灾智能防控联动系统项目招标文件的全部内容，愿意参加本次投标活动，工期          日历天，响应招标文件所有内容要求，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2.我单位承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我单位中标：

（1）我单位承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵单位签订合同。

（2）我单位承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我单位承诺在合同约定的期限内按照法律法规要求、保质保量完成项目任务。

4.我单位在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
        年        月        日

附件三

法人代表授权书

                   :
本授权委托书声明：我          系                     的法定代表人，现授权      （单位名称）     的    （姓名、职务）      为我单位授权代表，以本单位的名义参加贵方组织的项目招标的投标活动。授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

	（附授权代理人身份证明复印件）




投标人名称（盖章）： 

法定代表人：（签字、盖章）

授权代理人：（签字）

日期：    年    月     日

附件四 
项目名称：             （XX项目）
开标一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价

（含税，元）
	合计（含税，元）

	1
	用户信息传输装置
	DH-HY-FAM-1000
	大华、海康、宇视科技等
	套
	1
	
	

	2
	用传备电电池
	FP1250
	大华、海康、宇视科技等
	套
	1
	
	

	3
	接口卡
	DH-HY-FA0806
	大华、海康、宇视科技等
	套
	1
	
	

	4
	物联网信息采集终端
	DH-HY-WSM-1008-E
	大华、海康、宇视科技等
	套
	4
	
	

	5
	物联网采集箱备电蓄电池
	FP1225
	大华、海康、宇视科技等
	套
	4
	
	

	6
	液压变送器
	SMP131-TLN
	大华、海康、宇视科技等
	套
	4
	
	

	7
	工作站主机
	i7-13700（16核24线程），内存32GB，硬盘1TB ,A2000专业图形显卡，带Wi-Fi6+蓝牙， 27寸显示器
	联想、华硕等
	台
	1
	
	

	8
	智能预警管理平台（纯软件平台）
	DH-ICC-B8900-U-PRO
	大华、海康、宇视科技等
	项
	1
	
	

	9
	消防业务系统模块
	DH-ICC-FireControl-base
	大华、海康、宇视科技等
	项
	1
	
	

	10
	浩睿企业基础_消防实时监测模块
	DH-ICC-FireControl-monitor
	大华、海康、宇视科技等
	项
	1
	
	

	11
	智能视频监控一体机
	DH-HY-FI708-S16
	大华、海康、宇视科技等
	台
	1
	
	

	12
	纯硬件平台服务器
	DH-HY-P8000S4H-HW-ARM-U64
	大华、海康、宇视科技等
	台
	1
	
	

	13
	Lorawan网关（视频网关）
	DH-HY-FI708
	大华、海康、宇视科技等
	项
	1
	
	

	14
	消防用户信息传输装置接入授权
	DH-HY-P8000-CON-AUT
	大华、海康、宇视科技等
	路
	1
	
	

	15
	消防主机设备接入授权
	DH-HY-P8000-HOST-AUT
	大华、海康、宇视科技等
	路
	4
	
	

	16
	通用视频通道授权
	DH-ICC-Common-VD-COCHN
	大华、海康、宇视科技等
	路
	200
	
	

	17
	电线管、金属软管、金属接线分线盒
	KBG 20*1.0
	国标
	项
	1
	
	

	18
	墙面粉刷
	国标
	国标
	项
	1
	
	

	19
	全钢抗静电地板
	规格、型号：600＊600＊35mm
	国标
	平方
	25.3
	
	

	20
	拼接屏
	42寸
	创维等
	块
	6
	
	

	21
	落地支架
	/
	创维等
	组
	6
	
	

	22
	信号线、线缆、光纤、网线
	NH-RVS 2*1.5
	大华、海康、宇视科技等
	项
	1
	
	

	23
	核心交换机
	RG-NBS3100-24GT4SFP V2
	锐捷等
	台
	1
	
	

	24
	5口Poe交换机
	SG206PC-BH
	腾达等
	台
	4
	
	

	25
	硬盘
	4T
	希捷/西数
	块
	2
	
	

	26
	机械租赁费、施工费
	10米升降机
	/
	国标
	1
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	
	


签字：  盖章

  附表五

投标报价汇总表

投标单位（公章）：                                                     项目名称：

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	质保期限
	备注

	1
	火灾智能防控联动系统项目
	项
	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：

	投标总价（大写）：


附件六

偏离表

	序号
	招标文件条款
	投标书条款

	
	
	偏离
	
	偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	


注：即使投标人进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

投标人名称：                   授权代表签字：       日期：

附件七             

投标人基本情况表

	投标人全称
	

	主要业务
	

	营业执照
	1.法定代表人：
	2.注册资本（万元）：

	
	3.营业范围
	

	企业资质
	1.名称：
	2.等级：
	3.证书号：

	成立日期
	
	固定资产净值（万元）
	

	投标人人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	技术工人
	其他

人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	初级
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	联系方式
	1.地址：
	2.邮编：
	3.传真：

	联系人
	1.姓名：
	2.职务：
	3.联系电话：

	开户银行

（基本户）
	1.名称：
	2.账号：

	投标人组织机构
	


投标人代表（签字）：
日期：

附件八                   

近三年的财务状况表

单位：万元

	序号
	名称
	
	
	

	1
	注册资本
	
	
	

	2
	实收资本
	
	
	

	3
	全部资产总值
	
	
	

	4
	固定资产总值
	
	
	

	5
	流动资产
	
	
	

	6
	平均流动资产余额
	
	
	

	7
	速动资产
	
	
	

	8
	流动负债
	
	
	

	9
	年末所有者权益
	
	
	

	10
	营业收入
	
	
	

	11
	净利润
	
	
	

	12
	现金净流量
	
	
	

	13
	流动比率%

（流动资产/流动负债）
	
	
	

	14
	速动比率%

（速动资产/流动负债）
	
	
	

	15
	资产负债率%

（总负债/总资产）
	
	
	

	16
	应收账款周转率%

（收入总额/平均应收账款）
	
	
	

	17
	存货周转率%

（销售成本/平均存货）
	
	
	

	18
	资产报酬率%

（收入/资产）
	
	
	

	19
	净资产收益率

（净利润/平均净资产）
	
	
	


注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表

（或近三年的财务资料）

投标人代表（签字）：
日期：

附件九                   业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

	序号
	项目名称
	签约

日期
	同类或相似项目合同价
	业主名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　


投标人代表（签字）：
日期：

附件十             

已获得相关的发明专利清单

	　专利名称
	　专利号
	正式批准时间
	　发明人

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　


投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：
日期：

中国重汽e采通说明 
需要登录这个网址进行：

http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
①下载浏览器：谷歌。

②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2～3天时间。

③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如：gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标－－供应商投标－－技术澄清－－供应商报价－－供应商澄清报价－－中标。

投标重要预警告知 

各投标厂家不管是应标、投标阶段，按系统要求把相关资料一定要上传到系统上去，现在E采通后台招标预警系统很灵敏，有以下预警并可能导致废标：

在同一台电脑操作两家（浏览器相同指纹）、同一个IP号进行应、投、开标。

应标、投标时间相差在30分钟之内

标书格式类似、文字相同、报价相同都会发出预警。

用一台电脑做两个标书内容，发给另一个投标厂家，厂家在另一台电脑进行应、投标，能显示出原标书制作人员与投标厂家一致地发出预警。

      5.在资质文件中只提供投标单位的相关资料，授权书，不要提供与重汽相关的合同（因主合同是相同的模板），报警系统会误识别为文字格式相同，在应标阶段有专门上传业绩合同的地方，如发生以上情况，会联系相关投标人进行澄清说明，疑有串标并扣除投标保证金，产生废标。

