涂装车间安全隐患整改招标需求公告

一、招标项目：涂装车间安全隐患整改招标

二、招标项目内容

1、本次整改内容包括风道隐患处整改、增加可燃气体报警器、洗眼器整改、增加升降平台两侧小门、整改底架喷漆室小车电源信号线滑轨。

2、风道隐患整改共3处（voc两处、rco一处），整改位置采用50*50mm方管型钢加固焊接。

3、中涂机器人喷漆室的输调漆间增加一套可燃气体报警器（含探头和控制箱显），报警器探头必须防爆，有防爆标志(ExdIICT6Gb）、防爆合格证和出厂合格证明，安装符合该产品的国家、行业相关行业标准和技术规范；探头和控制箱之间的管路必须防爆，控制箱显示器可以准确显示报警器探头测量数据。报警器探头应灵敏可靠，检测到泄露时能够及时发出报警信号，安装完成后需要验证报警器探头的可靠性

4、两个洗眼器按要求安装在指定位置，符合安全规定，布置新的排水管路，管路采用不低于DN25的镀锌管。

5、42个升降平台需要安装防护小门，每个升降平台的两侧需要安装4小门，共168个，小门采用DN25钢管焊接制成，单个小门高度1.1m，宽度70cm，中间两根横梁，通过合页和插销与两侧护栏连接紧固，小门底部增加踢脚板，整体做防腐喷漆，颜色与整体护栏一致。

6、底架喷漆室小车电源信号线滑轨变形，更换同型号的滑轨，保证滑轮可以在滑轨槽内顺畅滑动不卡涉，拆卸的滑轨由施工单位自行处理。

7、质保期不少于12个月。

三、获取招标文件时间

截止到2026年9月21日9:30，招标文件领取方式见底部附件。

四、开标时间、地点

开标时间9月21日上午9:30，地点：SRM平台线上开标

五、资质要求

1.属于独立法人。

2.提供近半年完税证明。

3.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

六、招标人：中通客车股份有限公司

七、招标地址：聊城市经济技术开发区黄河路261号

八、联系人及联系方式：周凯   15806974358

- 请投标方在2026年9月21日（周三）上午9点30分前在公司SRM系统上完成报价；

- 请投标方在2026年9月20日（周二）下午17点前在公司SRM系统上完成报名